문서번호	시설관리과-16753
결재일자	2018.6.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
신인철	김충완	代김상웅		06/12 유경애
협 조

북악가압장 정릉계통

인버터기동반 설치 계획

2018. 6

중 부 수 도 사 업 소

( 시설관리과 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

북악가압장 정릉계통 인버터기동반 설치 계획

북악가압장 정릉계통 모터펌프 정지시 펌프배관에 가해지는 수충격 감소를 위해 인버터기동반 설치 발주계획을 수립하여 가압장 기전설비 안정적 운영과 효율적 유지관리를 위해 설비개량을 추진하고자 함.

1		시설현황

시설현황

○ 일반현황

시 설 명	위 치	급수구역	급수세대 (급수인구)	설치연도
북악가압장	성북구 정릉동 85-12 (북악터널배수지 유입부)	성북1동, 삼선1,2동, 동소문동, 돈암2동, 종암동, 정릉동 일대	9,165 (36,660)	1959.10월 1989.10월 증축

○ 기계 및 전기설비

설비구분	전기설비 용 량	펌프용량(직송)		전기,기계 가동설비 설치년도	비 고
		개운산 배수지	정릉2,3,4 배수지
설비용량 부하설비	22.9KV/3.3KV 1,750KVA×2대 계약전력 1,750KW	540HP×3대	60HP×4대	2011.5월

현장사진

○ 북악가압장 인버터기동반 설치

MCC반 기존 정릉계통 #5, #7호기 리액터 기동반 사용중지	MCC반 측면 UPS반 이설 인버터기동반 2면 설치 예정

가압장 정릉계통 운영 현 실태

○ 북악가압장 급수운영 상태

- 북악가압장 정릉계통 급수운영은 정릉 2, 3, 4배수지로 급수하기 위해   60HP×4대 중 최대 60HP×3대를 운영하여 정릉2배수지 및 정릉4가압   장(정릉3, 4배수지 별도 급수운전)으로 2개소 계통에 가동 급수중이나,

- 정릉계통 모터펌프는 평상시 일유량 5,100㎥, 토출관압 6.4kg/㎠로 가   동중으로, 1일 배수지 수위에 따라 모터펌프를 3회~5회 이상 기동•    정지를 반복하고 있어,

- 모터펌프 정지시 펌프배관에 배수지 역수로 인한 워터함마등으로 배관   에 즉각 가해지는 수충격이 상당히 클 것으로 사료됨에 따라, 가압장    급수설비의 안정적인 수충격 방지 대책이 필요함.

설비보강 추진대책

- 개선내용 : 정릉계통 인버터기동반 설치

- 설치사유 : 모터펌프의 정지시간이 2~3분 소요되어 펌프 정지시 즉시             배관에 가해지는 수충격을 감소하여 안정적인 설비운영.

- 개선대상

• 당초 : 60HP × 4대(리액터반)

• 개선 : 60HP × 2대(리액터반), 60HP × 2대(인버터반 신설)

기존 #5, #7호기를 인버터 기동반으로 변경 제작 설치.

- 기계설비 개선 여부 : 모터펌프 60HP×4대 변동없음.

2		사업개요

사 업 명 : 북악가압장 정릉계통 인버터기동반 제작구매 설치

사업기간 : 2018. 6. ~ 10.

사업내용

○ 북악가압장 정릉계통 인버터기동반(60HP) 제작구매 1식 : 2면

○ 전기배선 공사 및 설치장소 기초작업

- 전기시설물 유지보수 연간단가 공사업체가 추진.

소요예산 : 92,000천원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

【(05)수선유지비, 가압장.배수지 기전설비 유지보수)】

3		설계방향

설비의 안정성과 편의성 증대

○ 인버터기동반 설비 부품 규격화를 통해 부품의 호환성을 유지

○ 인버터기동반 원격운영 감시 편의를 위해 수리반 및 제어실 운전요원

의견 적극반영

설비운영의 안정성 확보

○ 비상 조절용으로 가동할 수 있는 인버터반 부품구성에 따른 설비개선을      통한 기동반의 안정성 확보.

4		세부추진내용

발주계획

○ 추정가격 : 92,000천원

○ 계약방법 : 조달발주

○ 입찰방법 : 지명경쟁입찰

○ 지명경쟁입찰 사유

- 관련근거 : 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제9조 및 같은법 시행령 제22조 10호

- 본 교체설치는 물품의 교체뿐 아니라, 그에 따른 프로그램작업이 수반되므로 상수도 원격제어설비에 대한 이해를 기반으로 기존의 운영프로그램과의 호환성을 갖춰야 하므로, 상수도 원격제어시스템을 구현할 수 있는 납품능력을 우선적으로 평가하고, 혹여 있을지 모르는 비상상황에 대비하여 예방정비 및 고장정비에 대한 신속성을 확보할 수 있도록 지역제한을 동시에 가지고 있어여함

- 현재 물품 제한경쟁입찰의 경우 제한항목이 중소기업제품임을 규정하는 것을 제외하고 중복제한을 할 수 없게 되어있어 지역제한과 납품실적으로 동시에 제한하지 못하므로[『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제25조 제6항(제한입찰의 제한기준)] 되어있기에 부득이하게 “한국계측시스템 공업협동조합”의 추천을 받아 계약을 하고자 함.

세부추진 일정

○ 2018. 6. : 발주 계획 수립

○ 2018. 6. : 본부 재무회계과 계약심사

○ 2018. 6. : 제작구매 발주(조달청)

○ 2018. 10. : 물품구매 설치완료

행정사항

○ 계약심사 이후 조달발주 시행 : 기전팀.

붙임 : 설계내역서 1부.  끝.