문서번호	행정운영과-6110
결재일자	2018.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
최영조		박재희	06/12 이상국
협조	주무관		나동안
	주무관		강희권

<2018년 여름철>

우기 대비 청사 안전점검 결과 보고

2018. 6.

상수도사업본부

(행정운영과)

<2018년 여름철>

우기 대비 청사 안전점검 결과 보고

2018년 여름철 풍수해를 대비하여 본부 청사시설물에 대하여 자체 안전점검을 실시하고 결과를 보고합니다.

□ 추진근거

○ 우기대비 안전취약시설 안전점검 추진계획

(시설과-5005, ’18.5.28)

□ 점검개요

○ 점검대상 : 청사 및 부속시설물

○ 점검기간 : 2018.6.5. ~ 6.8(기간중 3일간)

○ 점검분야 : 건축물, 토목시설, 기계, 전기, 소방, 가스설비 등

○ 점검방법 : 자체인력 활용(사무실, 기계실, 전기실 직원 등)

※ 분야별 점검조 : 4조 (9명)

점 검 분 야	점 검 자	비고
토목, 건축분야	최영조, 강희권
기계분야	윤호현, 장정환
전기, 소방분야	나동안, 유덕희, 박정선	전기안전관리자
도시가스 분야	이인호, 이학선	가스안전관리자

□ 점검내용

○ 폭우 대비하여 옥상 빗물 배수구 및 홈통 점검

○ 폭우 대비하여 건물 외곽 빗물 배수로 점검 및 정비

○ 전기 수배전반 및 변압기, 각 분전반 점검

○ 정전에 대비하여 비상발전기 운전점검 및 연료확보 등 정비

○ 도시가스 사용시설 누설 및 경보설비 점검

○ 수방자재(비닐, 마대), 수방도구(삽, 괭이) 수중펌프 등 점검

□ 점검결과 및 조치

○ 각 분야별 점검결과 : 특이사항 없음

○ 조치내용

본관 옥상 빗물 배수구 이물질 제거 10개소

별관 하늘정원 빗물 배수로 이물질 제거 23m

건물 주변 빗물 배수로 이물질 제거 11개소

비상발전기 연료(경유) 확보 조치(230ℓ, 4시간 가동)

붙임 : 2018년 우기 대비 점검 사진 1부. 끝.