문서번호	시설관리과-12662
결재일자	2018.6.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박성열		이준호	06/14 김홍준
협조

직결급수 추진완료 및 저수조 의무 청소대상 제외 보고

2018. 06. 14.

직결급수 추진완료 및 저수조 의무 청소대상 제외 보고

은평구청으로부터 직결급수 전환 확인요청이 접수되어 현장 조사 후 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

■ 현장조사 결과

건물명칭	덕산중학교
건물현황	소재지	***********
	관리자	****	전화번호	************	건축년도		1996.04.29
	건물용도	교육연구시설		건물층수	지하 1층 지상 4층	연면적	9097.84
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(용량)	물탱크재질	전동밸브
	지 하	1 개	100톤	콘크리트	-
	옥 상	-	-
구 분		조사내용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	지하저수조 존치(위급상황시 소화용수로 사용)
	급수설비	저수조 인입, 유출관로 밸브잠금 바이패스 관로를 통한 순질결급수
	청소제외 대상 승인 가능 여부	승인가능
	기 타	출수상태 양호, 수압=4.5kgf/㎤(적정)
조사자 의견 및 행정사항		- 현장조사결과 저수조 유입, 유출 관로 밸브 폐쇄를 확인되었음 - 따라서, 옥내 저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하고 있으므로 수도법시행령 제50조의 규정에 의거 저수조 위생관리 대상에서 제외하고자 하며 건축물 관리자에게 통보하고자 함.

붙  임 : 현장사진 1부.  끝.