문서번호	원수관리과-892
결재일자	2018.6.14.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
전문경력관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
이종팔		유통희	06/14 서대훈
협조
	주무관		김효준

2018년 2분기 강북통합취수장

전기시설 열화상측정 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 06.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2018년 2분기 강북통합취수장

전기시설 열화상측정 점검결과 보고

2018년 2분기 강북통합취수장 전기시설 열화상측정을 실시하고 점검결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 전기사업법 제63조 및 전기안전관리자의 직무고시(산업통상자원부

고시 제2016-16호)

○ 원수관리과-103(18.01.23)기전설비 유지관리 및 전기안전관리 계획

□ 수배전반 시설현황

(단위 : 면)

**************************************************************************************************************************************************************

※ 저압 : TR반(6,600V/380~220V)포함

□ 점검대상

○ 각 전기실내 활선상태의 주변압기 및 수배전반, 콘덴서반 내부

○ 강북계열 : 28개면, 구의계열 : 22개면, 뚝도계열 : 6개면

□ 점검일 : 2018.06.11.(월)

□ 점검자 : 지방전기운영주사 박승오, 지방전문경력관 이종팔

□ 세부 점검내용 및 방법

○ 열화상 카메라를 이용한 기기류 과열여부 확인을 위한 온도 측정

○ 차단기, 내부 기기류, 부스바, 케이블 연결상태 및 접속점 등

□ 점검결과

○ 기기류 온도상태 및 점검상태 양호

○ 부수바 및 케이블 연결상태, 콘덴서 과열상태 양호

(별첨 적외선 열화상 분포 측정 기록표 참조)

첨부 1. 2018년 2분기 적외선 열화상분포 측정기록표 1부.

2. 2018년 2분기 적외선 열화상 측정개소 1부.  끝.