문서번호	시설과-5513
결재일자	2018.6.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
윤걸		송병욱	06/14 강신재
협조

「낙산배수지 건설공사」

폐기물 발생에 따른 토공 물량변경 실정 보고

2018. 6.

상수도사업본부

(시설과)

「낙산배수지 건설공사」

폐기물 발생에 따른 토공 물량변경 실정 보고

「낙산배수지 건설공사」터파기 공사중 폐콘크리트 및 폐토사가 발생됨에 따라 폐기물 철거 등 토공 물량변경에 관한 사항을 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 낙산배수지 건설공사

○ 공사개요 : 배수지 증설 2,300㎥(기존 3,300㎥)

○ 공사기간 : 2017. 12. 13.~2019. 5. 30.

○ 도 급 비 : 1,977백만원(2차수 : 889백만원)

○ 시 공 사 : ㈜엔씨종합건설 대표 임진규 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 대표 이인제 외 1개사

□ 보고요지

○ 배수지 터파기 중 폐콘크리트, 폐토사 발생으로 원할한 공사 수행을 위한 폐기물 철거 및 잔토처리 물량 변경

- 발생 폐기물 : 폐콘크리트 210㎥, 폐토사 747㎥

- 폐콘크리트 철거 : 무근 폐콘크리트 45㎥, 철근 폐콘크리트 165㎥

- 잔토처리 물량 감소 : 1,269㎥ → 312㎥(감 957㎥)

○ 공사비 변경 현황

구 분	당 초	변 경	증·감
매립 폐기물 철거	42,966,000원	33,484,000원	감 9,482,000원

□ 실정보고 내용 검토

○ 배수지 매립 폐콘크리트 발생

- 당초 설계에는 무근 폐콘크리트(T=0.2m) 철거 후 터파기로 되어 있으나  터파기 중 무근 폐콘크리트(T=0.15m)와 철근 폐콘크리트(T=0.4m)가 매립되어 있는 구간이 발생함 (※ 폐콘크리트 구간 면적 : 5.2m ×19.07m)

- 추가 발생된 무근 폐콘크리트(45㎥), 철근 폐콘크리트(165㎥)에 대하여 공사에 지장이 없도록 철거 필요

폐콘크리트 구간 양질토 구간 폐토사 구간
	무근 폐콘크리트(T=0.15m)
배수지 폐기물 발생 현황	철근 폐콘크리트(T=0.4m)

○ 배수지 매립 폐토사 발생

- 무근 폐콘크리트 철거 후 터파기 중 전 구간에 걸쳐 각종 폐기물이 섞인 폐토사가 발생되어, 토사반출 가능 여부를 확인하기 위해 수도권매립지관리공사에 발생 토사를 2회에 걸쳐 의뢰함.

⇒ 매립지관리공사 회신 : 폐기물이 혼입된 토사는 반입 불가, 양질토 반입 가능

※ 관련공문 : 매립지관리공사 매립관리처-1710(토사 조건부 반출 협조요청)

- 시공중 추가 발생된 폐콘크리트와 폐토사는 폐기물 처리하고 양질토는 사토처리함이 타당함.

․ 잔토처리 물량 감소 : 1,269㎥ → 312㎥(감 957㎥)

폐기물 혼입 토사 : 매립지 반입불가	양질토사 : 매립지 반입가능

□ 공사비 증,감 현황

공종명	규 격	단위	당 초		변 경		증 · 감		비고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계				42,966,000		33,484,000		-9,482,000
직접공사비				26,321,598		19,967,145		-6,354,453
육상터파기	4.5m이하 (기계0.6)	㎥	1,269	1,832,436	312	450,528	-957	-1,381,908
잔토처리(0.6터파기동시상차)	15DT,현장- 매립지(50km)	㎥	1,269	24,489,162	312	6,020,976	-957	-18,468,186
육상터파기 (불량토)	4.5m이하 (기계0.6)	㎥			747	1,078,668	747	1,078,668
무근구조물깨기	BH0.7㎥,구조물 두께30cm미만				45	930,960	45	930,960
철근구조물깨기	BH0.7㎥,구조물 두께30cm이상				165	8,869,575	165	8,869,575
파쇄물 걷기 및 싣기	굴삭기 (타이어)0.6㎥				957	2,616,438	957	2,616,438
2. 제잡비				16,644,402		13,516,855		-3,127,547

□ 건설사업관리기술자 검토내용

○ 현장여건을 반영한 상기의 실정보고서를 검토한 바 설계와 달리 각종 폐기물이 섞인 폐토사와 폐콘크리리트 등이 현장에 매립되어 있는 실정으로, 공사수행에 지장이 없도록 폐콘크리트 철거 및 추가 발생된 폐콘크리트, 폐토사는 폐기물 처리하고 양질토는 사토처리함이 타당함.

○ 본 실정보고 사항은 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 공사계약일반조건 제6절 공사 설계의 변경 1항에 해당하는 설계변경 사항으로 공종별 수량 및 공사비 변경분에 대하여 설계변경시 반영함이 적정함.

□ 조치의견

○ 상기와 같이 터파기 중 발생된 매립 폐기물 철거에 관한 실정보고 건은 건설사업관리기술자의 검토내용이 타당하고 공사계약 일반조건에 적정하므로 실정보고 사항을 승인코자 하며, 추후 계약금액 조정위원회 검토 결과에 따라 설계변경에 반영코자 합니다.

붙임 : 감리단 실정보고 1부.  끝.