문서번호	운영과-964
결재일자	2018.6.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김광모		조정호	06/14 代김지응
협 조

방류펌프장 방류수문 1호 정비계획

2018. 6.

난지물재생센터

(운영과)

방류펌프장 방류수문 1호 정비계획

하부축 고정장치가 이탈된 방류수문 1호 정비계획에 대해 보고 드림.

위 치		동력 (kW)	규격	수량(문)	설치년도	제작사	비 고
방류펌프장	#1방류수문	11	유압식 W2m×H3m	3	‘91	삼양정수
	#2방류수문	7.5	〃	3	‘97	삼양정수	1호 고장

시설현황(방류수문)

점검개요

- 일    시 : 2018. 6. 4일

- 대상설비 : 방류펌프장 방류수문(6문)

- 점 검 자 : 기계6 오진명, 기계7 김상헌, 공업7 김광모

- 내    용 : 방류수문 동작상태

점검결과

고장내용	현황사진
	축 고정장치 이탈-1	축 고정장치 이탈-2
하부축 고정장치가 벽체에서이탈하여 수문과 끼임발생 (개폐 동작 불가)

정비계획

❍ 정비내용 : 고정브라켓 보강, 수문 이탈 교정 등

❍ 기계설비 전문업체이며, 저렴한 견적을 제시한 아래업체에 의뢰하여 우기를 대비해 조속히 정비코자 함

- 대상업체 : ****************

- 소요예산 : 3,047,000원

- 예산과목 : 사업비용, 처리장비, 수선유지교체비(214), 수선유지비(05).  끝.