문서번호	급수운영과-11920
결재일자	2018.6.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
이철	代이철	이성환	06/15 전영석
협 조
	시설관리과장		김기상
	시설관리팀장		권승계

비굴착 갱생공법(신기술) 사후 평가 계획

2018. 6.

남부수도사업소

비굴착 갱생공법(신기술) 사후 평가 계획

상수도관 비굴착 갱생공법(신기술)에 대한 시공부분을 분석하여  내구연한 기준 및 시공지침 개정 등 신기술 품질관리를 위한 사후평가 추진계획을 보고드림

Ⅰ. 현   황

□ 관련근거

○ 비굴착 갱생공법(신기술) 사후 평가 계획(상수도사업본부장 방침, 배수과-4025, 2018. 5. 16.)

□ 공사현황

○ 공사기간 : 2007 ~ 2017년

○ 시공연장 : D=500~900㎜, L=19.9㎞

○ 사용예산 : 20,081백만원

○ 공사건수 : 17건

□ 신기술 적용공법

○ 라이닝공법 : 15건(반전 7건, 견인 8건)

○ 도장공법 : 2건(에폭시)

(단위 : 건)

구 분		계	’07	’08	’09	’10	’11	’12	’13	’14	’15	’16	’17
라이닝 공법	반전	7				1	1	2	1	1		1
	견인	8	1	1	3	1					1		1
도장 공법	에폭시	2				1	1
	세라믹	0

□ 평가 사유

○ ’07년부터 노후 송배수관 정비공사에 비굴착 갱생공법을 적용 시행하고 있으며, 이에 따른 품질 평가가 필요함

○ 비굴착 갱생공법 취약 시공부분을 분석하여 시공지침서 개정 등 품질관리

○ 반전, 견인, 도장 등 비굴착 갱생 공법별로 비교하여 장단점 및 갱생공법 내구연한에 대해 기준마련 자료 활용(본부 추진)

※ 서울물연구원에서 비굴착 수도관 갱생방법 선정기준 연구중임(’17~’20)

Ⅱ. 평가대상 및 방법

□ 평가 개요

○ 기  간 : ’18.5.14 ~ 9.30 (4개월)

○ 대  상 : 신기술을 적용하여 상수도관 정비 후 3년 이상 경과한 송배수관

○ 조사대상 : ’07 ~ ’14년 시공한 14건 중 2건 조사 실시

- 대상 신기술공법 : PPR(2)

○ 조사방법 : 현장 직접 확인 및 CCTV 조사

□ 평가 방법

○ 평가단 구성 : 3명 (외부전문가 2명, 서울물연구원 1명)

- 외부전문가(2명) : 서울시 건설신기술활용심의위원, 상하수도기술사 등

- 물연구원(1명) : 연구사

- 지역담당 주무관 : 현장점검 및 평가 자료 준비

○ 평가 방법

- CCTV 등을 활용 절단부 확인 및 균열 개소 등 하자부분에 대해 상세히 조사하여 평가표를 작성하고 평가단의 심사를 거쳐 본부 보고

○ 주요 평가사항

- 분기점, 곡관, 절단부 처리의 변화상태 및 이상유무

- 갱생관로 내부의 변화상태 및 이상 유무

- 균열, 탈락, 들뜸 발생, 누수 여부 등

Ⅲ. 세부 추진 계획

□  평가대상 : 2개 공사(PPR)

연번	공 사 명	공사개요		도급비 (백만원)	공 법	시공 년도	비 고 (담당)
		구경 (mm)	연장 (m)
1	신림8동 1649~봉천동 894-15간 송배수관정비공사	600	3,728	1,966	PPR	2007	급수운영과 (서동민)
2	한강대교 현수 상수도관 정비공사	900	300	1,679	PPR	2010	시설관리과 (전소영)

※ 수계전환 불가 및 CCTV촬영(공기밸브실, 작업구 등)이 어려운 구간은 본부 협의 후 구간 재선정 시행

□ 현장 조사

○ 대상구간에 수계전환 시행 후 육안 및 CCTV 조사: 지역담당 시행

- 100화소 이상 CCTV로 촬영(100m 내외)하여 육안판독이 가능하도록 하고 평가결과 보고시 반드시 제출

- 수계전환 시 본부에 협조 요청

○ 내부 라이닝 자재 검증 필요시 시편을 채취하여 공인기관에 의뢰

○ 안전사고에 대비하여 안전시설 설치 후 현장 점검

- 수중펌프, 송풍기, 산소마스크, 발전기 및 전등, 렌턴, 산소측정기, 사다리, 비옷, 장화, 카메라, 로프 등 현장에서 필요한 장비 및 도구

○ 작업구에 설치된 공기밸브를 철거하고 현장 확인 및 CCTV 촬영

※ 공기밸브실을 설치하지 않은 공사건은 작업구 위치를 찾아 굴착후 점검 시행(PPR, ISL공법)

□ 평 가

○ 서울물연구원, 외부 자문위원(2명)으로 평가단을 구성하여 평가 시행

- 현장 점검하여 하자부분에 대해 상세히 조사하고 조사내용을 평가단에서 평가

○ 현정점검 및 평가 결과를 본부에 보고

□ 소요 예산 : 11,300천원

구 분	산 출 내 역	비고
계	11,300천원
CCTV	50만원×2대 =1,000천원
점검구 작업	500만원×2개소=10,000천원
외부전문가 평가수당	15만원×2명×1회 =300천원	현장점검비 별도

※ 배정된 송배수관정비공사 예산 사용

□ 추진 일정

○ ‘18. 6.15 : 평가 구간 조사(작업위치) 및 자체 점검계획 수립

○ ‘18. 6 ~ ‘18. 8. 31 : 현장 작업 및 점검 시행 (필요시 물연구원, 전문가 합동 점검)

○ ‘18. 9. 13 : 평가 위원회 개최 (외부전문가 2명, 서울물연구원 1명)

○ ‘18. 9. 28 : 평가결과(신기술 사후 평가서) 본부 보고

□ 행정사항

○ 현장조사, 작업지시, 수계전환 본부협의, 평가준비 등 : 지역담당 시행

○ 작업구 설치 등 현장조치 : 담당지역 급수공사업체 지시 및 추후 정산

○ 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물, 시설비(노후상수도관(송배수관)정비)

□ 향후 계획

○ 신기술 사후 평가계획 수립 보고(본부 배수과) : ’18.6.15.까지

○ 신평가결과 보고(본부 배수과) : ’18. 9.30.까지

붙임 1. 관련공문 및 공사현황(비굴착 갱생공법) 1부.

2. 신기술 점검 및 사후 평가표 1부.  끝.