자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [수유동 183-4 ~ 685-3 외 6개소 배급수관 정비공사]

1. 시설관리과-9015호(2018.06.12.)와 관련입니다.

2. 위 호로 요청한 『수유동 183-4 ~ 685-3 외 6개소 배급수관 정비공사』

중 7구간(수유동 350 ~ 370)에 대한 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 통보 통보합니다.

○ 사 업 명 : 수유동 183-4 ~ 685-3 외 6개소 배급수관 정비공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	검사 대상	검사일시	검 사 위 치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	7구간 (강북구 수유동 350 ~ 370)	2018.06.15. (10:20~10:30)	수유동 345-4번지 앞 소화전	0.20	0.26	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	윤희권		수질팀장	이인형		행정지원과장	06/15 노석태
협조자
시행	행정지원과-12009	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3253	/전송	02)3146-3279	/	seoul0@seoul.go.kr	/	대시민공개