문서번호	운영과-4066
결재일자	2018.6.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장
정상진		06/15 최영효
협 조

바이오탈취실 탈취팬 PLC 및 릴레이 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 06.

바이오탈취실 탈취팬 PLC 및 릴레이 교체계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

바이오탈취실 탈취팬(1300㎥/min) 판넬에 있는 PLC에 고장이 발생되고 판넬 릴레이가 노후됨에 따라 탈취시설 운영에 어려움이 있어 다음과 같이 교체하고자 함.

1		점검내용

바이오탈취실 탈취팬이 운영 중 정지하는 현상이 발생.

점검 결과 판넬에 있는 PLC와 릴레이가 노후로 인한 고장임을 확인함.

2		시설현황

설치장소	설비명	형식	수량	구입년도	운영실태	비고
바이오탈취실	PLC	CPU-GM4CPUC	1대	‘14년	탈취팬 운영 제어
바이오탈취실	Relay	AC220V 4A4B	96대	‘08년	계전기 수치 일정값 도달시 회로를 개폐
바이오탈취실	Relay	AC100V 4A4B	4대	‘08년	계전기 수치 일정값 도달시 회로를 개폐

3		교체계획

PLC 점검 및 기존모델과 동일한 PLC CPU(GM6-CPUA) 교체.

릴레이 AC220V 4A4B(96개) 및 AC100V 4A4B(4대) 교체

4		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서 발급으로 시행

소요예산 : 금1,408,000원(부가세포함)

예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비. 끝.