문서번호	급수운영과-14511
결재일자	2018.6.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
윤재호		김남구	06/18 김정수
협 조

건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의 보고

***********

2018. 6.

*********** 건물 신축에 따른 급수공급 가능여부 등 급수협의 요청에 대한 현장조사 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2018. 6. 18.

보고자 : 시설8급  성명 윤 재 호

1. 급수협의 내용

가. 위    치 : ***************

나. 건 축 주 : ***

다. 용도 및 규모 : 공동주택(아파트, 20세대), 지하1층 ~ 지상7층, 연면적 2,179.20㎡

라. 협의내용 : 급수관련 소관사항

마. 관련대호 : 건축과-14900(2018. 6. 7.)호

2. 조사내용

가. 수 계 : 신정배수지 수계(표고:55m)

나. 주변배관 현황 : 2018/DCIP/D200mm

다. 분기점 수압 : 2.6㎏/㎠(신청지 표고:25.6m)

라. 출수 상태(분기점 주변) : 양호

마. 분기 및 인입 관경 : 관경균등표에 의거 D=200mm에서 D=40mm로 인입공사 시행

3. 조치의견

- 건물신축지 주변 상수도배관 구경 및 수압 검토결과 급수공급 가능하며, “붙임”과 같이 급수협의 조건 첨부하여 건축과에 통보하고자 합니다.

붙임  1. 급수협의 조건 1부.

2. 배관 현황도 1부.  끝.