문서번호	시설관리과-10769
결재일자	2018.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
시설관리팀장		시설관리과장	강서수도사업소장
문병희		고신석	06/14 홍순성
협 조
	주무관			이연창
	주무관			이상엽
	주무관			홍성철

「강서구 목동4중블록 내」

상수도 급수관망 종합대책 보고

2018.  6.

강서수도사업소

(시설관리과)

「강서구 목동4중블록내」

상수도 급수관망 종합계획 보고

강서구 목4중블럭 내 상수관 급수계통의 취약지역에 대한 종합대책을 강구하여 누수 등 단수시 단수지역을 최소화하고 노후 상수도관 교체사업을 추진함으로써 주민 급수대책에 만전을 기 하고자 함.

□ 추진배경

○ 누수등 단수 발생 시 단수에 따른 급수공급계통 취약

- 목동4중블록 내(곰달래길) 주 공급 관로등 이상 발생시 대규모 단수발생 등 급수공급에 대한 관리한계.

- 하수BOX 등 지장물로 인한 배급수관 정비 사업 등 상수도관 교체 작업의 어려움에 대한 개선 필요

○  비내식성(노후) 상수도 시설물에 대한 교체 사업 필요

- 노후 상수도 시설물, 관말(단절) 상수도관에 따른 수질민원 발생

- GIS시스템상 내식성으로 되어 있는 시설들이 누수발생 등 현장확인 결과 비내식성(노후)으로 확인.

□ 보고내용

○ 지역 특성상 목동4중블록 내 일부지역(곰달래 길)은 강서구 관내에서도 하수BOX 등 지장물로 인해 작업 환경이 아주 열악하고,

○ 단수지역이 광범위하여 누수사고 및 상수도관 교체 작업이 어려운 지역으로 블록내 급수공급계통을 정비하고 순환관망을 형성.

○ 단수로 인한 사고를 미연에 방지하고 유수율 제고를 위한 취약 관로

정비 또한 용이하게 하고자 함.

□ 추진계획

○ 기본방향 : 단수지역 최소화 및 곰달래길 취약 관로 정비추진

‣ 순환관망 : 1단계

-  곰달래길 주 배수관 분기작업

▪공사개요 : 500/300mm 횡단 3개소

-  이면도로 배수관 연결 작업

▪공사개요 : 150/150mm 횡단 3개소

‣ 비상관망 : 2단계

- 우장산 배수지(우장산중블록)수계 비상관로 연결작업

▪공사개요 : 200/200mm 횡단 1개소

- 목동 배수지(목동1중블록)수계 비상관로 연결작업

▪공사개요 : 800/300mm횡단 1개소

‣ 배급수관 정비사업 : 3단계

- 곰달래길  노후 상수도 배급수관 교체 정비사업

▪공사개요 : D=200~300mm, L=1,400m

- 지역내 노후 상수도 시설 및 단절관 연결 사업

▪공사개요 : 노후 밸브교체 및 D=100mm,L=150m

○ 정비방향 : 작업여건에 따라 변동 될 수 있으나 기본방향에 의거 추진

‣ 향후 배급수관 정비사업과 연계 시행

□ 행정사항

○ 각종 공사시(누수,급수,시설,유관기관등) 발견된 노후 상수도 시설물

(관로,제수밸브등)및추진작업에 대하여는 관내 년간단가 계약 업체에       작업지시

○ 도로굴착에 따른 관련부서(구청,교통,가스등)와 협조 시행

○ 공사완료후 수질검사(전,후)  시행