문서번호	누수방지과-5657
결재일자	2018.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
문성원		유승효	06/18 강신재
협조

『2018년 상반기』

취·송수유량계 교정검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 06.

상수도사업본부

(누수방지과)

『2018년 상반기』

취·송수유량계 교정검사 결과 보고

광암 등 6개소 아리수정수센터 취․송수 유량계 정확도 관리를 위한「2018년 상반기 취･송수 유량계」교정검사용역 시행 결과 보고임.

※ 2018년 상반기 취․송수유량계 교정검사 계획(누수방지과-3422, 2018. 4. 10.)

검사개요

❍ 검사대상 85대(취수 13, 송수 18, 공정 48, 휴대용 6)

구 분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
취 수	13	1	3	2	1	3	3
송 수	18	2	3	2	4	4	3
공 정	48	5	8	7	9	9	10
휴대용	6	1	1	1	1	1	1
합 계	85	9	15	12	15	17	17

※ 공정, 휴대용 유량계 교정검사는 하반기 시행

❍ 검사일정 : ‘18. 4. 13.～5. 11. (기간중 13일간)

❍ 검사기관 : ㈜윈스코(국가교정기관 인증업체)

❍ 입 회 자 : 본부, 관련사업소 및 정수센터, 한국수자원공사

❍ 검사방법

- 계측정도 및 신뢰도 향상을 위해 2조 센서로 상·하 설치 후 평균값 적용

- 취․송수 관로에 기준 유량계를 설치하고 현장 유량계(피 교정기기)와 동시에 3시간 이상 적산유량을 비교 측정하여 현장유량계의 측정 정확도를 확인

- 정확도 허용오차(±0.5%) 관리기준을 초과할 경우 ±0%를 목표로 교정하고 1시간  재측정하여 허용오차 ±0.5% 이내 유지여부 확인

교정검사 결과

❍ 검사결과 : 31개소 중 정확도 교정범위(±0.5%) 2개소 초과

- ±0.5%이내 29개소

- ±0.5%초과 2개소 ⇒ 암사 2취수, 강북 취수(구의)

❍ 측정결과

2018년 상반기 취․송수 유량계 교정검사 결과
■ 총 측정개소 : 31(취·송수 유량계 : 31개소)
- 정상개소(±0.5%이내) : 29개소 – 보정개소 : 2개소
■ 취송수 유량계 비교측정 결과 : 31개소
유량계 현황			검사일	유속 (m/sec)	측정유량(㎥)				보정 후 측정유량(㎥)
유량계명		구경 (㎜)			현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차 (%)	현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차 (%)
광 암 아리수	취수(원수)	2800	4.17	0.4	25,500	25,363	137	0.5
	송수(우면산)	2200	4.18	0.5	33,864	33,799	65	0.19
	송수(청담)	2200	4.18	0.5	13,934	13,890	44	0.32
구 의 아리수	취수(1공장)	1650	5.10	0.96	29,172	29,318	-146	-0.5
	취수(2-1공장)	1350	5.10	1.3	6,446	6,441	5	0.08
	취수(2-2공장)	1350	5.10	0.42	6,527	6,498	29	0.45
	송수(용마)	1350	5.11	0.93	23,489	23,568	-79	-0.34
	송수(아차산)	1200	5.11	0.93	14,094	14,082	12	0.09
	송수(월계)	1200	5.11	1.5	21,138	21,181	-43	-0.2
뚝 도 아리수	구취수	2200	5.4	1.1	81,173	81,245	-72	-0.09
	신취수	2200	5.4	0.89	51,775	51,860	-85	-0.16
	송수(대현산)	2200	5.3	0.75	41,431	41,526	-95	-0.23
	송수(와우산)	1650	5.3	0.96	33,705	33,719	-14	-0.04
영등포 아리수	취수(원수)	2400	4.26	1.1	102,102	101,693	409.1	0.4
	송수1(목동신정)	1800	4.24	0.3	37,215	37,404	-189	-0.5
	송수2(우장산)	1200	4.24	1.4	16,888	16,948	-60	-0.35
	송수2 (금천)	900	4.24	1.1	8,589	8,546	42.8	0.5
	송수(공업용수)	600	4.26	2,5	2,606	2,597	9	0.35
암 사 아리수	취수(1-1)	2200	4.19	1.3	89,346	89,626	-280	-0.31
	취수(1-2)	2200	4.19	1.3	53,839	53,892	-53	-0.1
	취수 (2)	2200	5.9	0.89	38,848	39,310	-462	-1.18 0.87보정	11,207	11,242	-35	-0.31
	송수(노량진)	2200	5.9	0.93	63,120	62,901	219	0.35
	송수(방배1)	2200	4.13	0.7	24,919	24,794	125	0.5
	송수(방배2)	1500	4.13	1.4	26,499	26,633	-134	-0.5
	송수(우면산)	2200	5.25	0.93	73,121	73,363	-242	-0.33
강 북 아리수	취수(구의)	2200	4.30	0.27	20,339	20,463	-124	-0.61 1.0보정	3,738	3,723	14.7	0.39
	취수(뚝도)	2200	4.30	0.27	21,439	21,487	-48	-0.22
	취수(강북)	2600	4.30	1.3	100,232	100,583	-350.7	-0.35
	송수(송수A)	2400	5.2	0.5	39,446	39,409	37	0.09
	송수(송수B)	2400	5.2	0.5	33,595	33,726	-131	-0.39
	송수(송수C)	2400	5.2	0.5	38,175	38,188	-13	-0.03

행정사항

❍ 2018년 상반기 취․송수 유량계 교정검사 결과를 해당 기관에 통보

❍ 2018년  6월 중 취․송수 유량계 교정검사 용역비 정산 실시

❍ 정수센터 및 수도사업소에 지시사항 시달

- 교정검사 결과 및 보수이력 사항은 유량감시시스템내 입력 철저

- 취․송수 유량계 봉인 제거 사유 발생시 반드시 본부에 사전 보고(승인) 및 한국 수자원공사 입회 후 시행

- 정수센터 및 수도사업소는 해당 수계별 취수량/송수량/사업소(유입량) 1일 유량 패턴을 분석하여 수계별 송수량 대비 구역유량계간 차이량이 허용오차 범위 (±1.5%)를 벗어날 때에는 신속하게 사업소별 관리 유량계에 대하여 점검 (자체휴대용유량계 비교측정 등)을 실시하여 원인 파악 후 본부(누수방지과)에 보고

붙임 : 취․송수 유량계 교정검사 기록 및 입회 확인 1식.  끝.