	용산소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	화재안전기준(배출댐퍼, 비상전원) 적용 지침 알림

1. 소방청 화재예방과-3478호(2018.6.12.)와 관련입니다.

2. 최근 『특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준』의 배출댐퍼 관련 언론보도 및 수계소화설비의 옥상수조 및 비상전원 관련 반복되는 질의민원에 대한 기준 적용 지침을 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

3. 업무처리 지침

가. 『특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준』제14조(수직풍도에 따른 배출) 제3호가목 "배출댐퍼는 두께 1.5mm 이상의 강판 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 것으로 설치하여야 하며 ~ " 에서 이와 동등 이상의 성능이 있는 것의 해석

☞ 두께 1.5mm 이상의 강판과 동등 이상의 성능이 있는 것은 내열성이 포함된 동등 이상의 성능이 있는 것으로 해석되어 알루미늄 재질 배출댐퍼 사용은 부적합(2018년 제3차 중앙소방기술심의위원회 심의 결과)

나. 수계소화설비의 수원에서 유효수량의 1/3이상을 옥상에 설치하는 경우 이를 대체하는 내연기관의 기동과 연동하여 작동하는 펌프 설치 시 펌프의 구성을 주펌프(전동기 펌프) 1대 + 예비펌프(옥상수조 대체 및 비상전원 겸용 엔진펌프) 1대 + 충압펌프 1대로 가능한지?

☞ 주펌프(전동기 펌프) 1대 + 예비펌프(옥상수조 대체 및 비상전원 겸용 엔진펌프) 1대 + 충압펌프 1대로 구성이 가능함.

붙임  화재안전기준(배출댐퍼,비상전원) 적용 지침 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	박종덕		예방팀장	전양구		예방과장	06/19 代전양구
협조자
시행	예방과-6430	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-797-0119	/전송	02-749-1977	/	je3211@seoul.go.kr	/	대시민공개