문서번호	물재생시설과-8155
결재일자	2018.6.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
이인화		정훈모	06/21 이인근
협 조
	물재생시설팀장			이웅희
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이문주
	오폐수관리팀장			김윤수

2018.5월 물재생센터 운영현황

2018. 5.

물순환안전국

(물재생시설과)

2018년 5월 물재생시설 운영현황

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2018.5월 하수처리량은 1일 평균 490.80만m3로 운영용량 대비 112.3%를 가동하였음

- 센터별 가동률 : 서남 145.7% > 중랑 109.6% > 탄천 98.8% > 난지 81.4%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159주2)	86	90	163주3)
	운영용량	437	134	86	90	127
`18.5월	일평균	490.80	146.84	70.03	88.95	184.98
	가동률	112.3%	109.6%	81.4%	98.8%	145.7%
	1차 처리량	32.94	15.80	1.29	1.74	14.11
	2차 처리량	457.86	131.04	68.74	87.21	170.87

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 중랑 #1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 중('09. 2 ~'18. 5)

-  현재 134만㎥/일 가동중

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'19)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`17년								`18년
	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월
강수량	16.1	66.6	621.0	297.0	35.0	26.5	40.7	34.8	8.5	29.6	49.5	100.3	222.0
처리량	382.9	406.2	554.1	526.7	428.0	400.9	399.3	397.7	388.8	391.5	413.0	444.9	490.8
중랑	113.4	125.4	176.8	171.4	136.6	125.0	118.5	117.7	115.0	116.5	120.8	131.9	146.8
난지	51.0	53.9	85.6	76.2	57.3	52.8	52.3	51.6	50.4	52.9	56.2	61.9	70.0
탄천	70.9	74.6	95.2	90.1	74.9	71.6	74.7	74.4	72.9	72.5	78.5	81.4	89.0
서남	147.6	152.3	196.5	189.0	159.2	151.5	153.9	153.9	150.5	149.7	157.5	169.7	185.0

‣ 2018년 5월 강수량 222.0mm는 최근 5년간 5월 강수량 평균80.1mm의 277.2% 수준임

최근 5년간 5월 강수량 평균	`13.5월	`14.5월	`15.5월	`16.5월	`17.5월
80.1mm	132.0	63.0	28.9	160.5	16.1

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	`18. 4월	유 입	170.02	84.76	97.84	38.37	3.75	93,661
		방류수	6.72	7.77	3.94	15.17	0.20	858
	`18. 5월	유 입	134.95	74.92	100.64	36.46	3.37	81,064
		방류수	4.15	6.91	5.16	13.25	0.20	903
난 지	`18. 4월	유 입	133.45	57.64	92.25	29.34	3.02	198,290
		방류수	5.47	9.05	4.19	14.33	0.17	487
	`18. 5월	유 입	100.36	47.00	84.16	26.63	2.57	179,448
		방류수	4.15	8.48	3.28	12.87	0.15	443
탄 천	`18. 4월	유 입	145.46	66.18	147.57	35.36	3.68	89,967
		방류수	4.22	8.66	1.69	13.18	0.18	637
	`18. 5월	유 입	151.03	66.45	167.19	36.21	3.71	98,065
		방류수	3.65	7.65	1.83	11.41	0.18	648
서 남	`18. 4월	유 입	167.80	61.79	99.99	34.71	3.82	342,667
		방류수	6.50	10.02	5.54	22.21	0.26	138
	`18. 5월	유 입	162.37	66.80	95.30	32.91	3.48	420,968
		방류수	5.71	11.18	4.73	16.72	0.24	154

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		`17년									`18년
		5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월
강수량		16.1	66.6	621.0	297.0	35.0	26.5	40.7	34.8	8.5	29.6	49.5	100.3	222.0
중랑	유입	153.1	148.9	104.8	105.0	132.6	141.2	162.1	172.1	159.7	164.9	157.4	170.0	134.9
	방류	7.2	5.7	3.6	2.7	2.6	2.7	2.8	5.4	8.7	11.3	9.9	6.7	4.1
난지	유입	155.5	140.2	57.0	71.9	86.8	115.2	133.8	137.7	137.1	134.3	128.4	133.4	100.4
	방류	3.9	3.1	3.9	4.2	2.6	3.0	2.8	3.9	5.4	6.1	6.0	5.5	4.2
탄천	유입	157.6	129.6	111.6	104.3	116.1	116.8	125.0	120.0	128.4	139.6	143.7	145.5	151.0
	방류	5.4	6.2	5.2	4.6	5.5	2.4	3.8	6.1	7.7	8.1	7.1	4.2	3.7
서남	유입	168.7	141.7	113.3	107.8	111.0	111.7	140.9	145.2	144.0	156.3	159.9	167.8	162.4
	방류	6.5	6.0	4.3	3.6	4.2	5.7	6.6	6.4	6.6	6.6	6.6	6.5	5.7

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및  침출수 반입

‣ 하  수 유입량 : 전년 5월 대비   20.9% 증가(42,462㎥/일)

‣ 침출수 반입량 : 전년 5월 대비     6.2% 증가(      65㎥/일)

‣ 음폐수 반입량 : 전년 5월 대비    8.9% 감소(     -71㎥/일)

구 분		반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율 (%)
		`17.5월	`18.5월
총 괄	하 수	202,716	245,178	42,462	20.9%
	침 출 수	1,055	1,120	65	6.2%
	음 폐 수	793	722	△71	△8.9%
중 랑	하수 (의정부시)	726	731	5	0.6%
	침출수 (성동구)	4	4	△0	△0.4%
	음폐수 (강동, 도봉)	258	237	△21	△8.1%
난 지	하수 (고양시)	14,921	22,195	7,273	48.7%
	침출수 (월드컵공원)	922	1,047	124	13.5%
	음폐수 (고양, 서대문)	310	253	△57	△18.4%
탄 천	하수 (과천, 하남)	53,088	66,665	13,577	25.6%
	침출수 (서초, 하남)	86	62	△24	△28.1%
서 남	하수 (광명)	133,980	155,588	21,607	16.1%
	침출수 (영등포, 수도권매립지)	42	7	△35	△82.4%
	음폐수 (강남 등 14개구)	225	232	7	3.3%

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`18.5월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`18.4월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 (%)
총 계	147,638	459.5	32.1	147,828	△191	△0.1%
중 랑	49,765	131.0	38.0	49,367	398	0.8%
난 지	28,110	70.4	39.9	26,426	1,684	6.4%
서 남	45,265	170.9	26.5	49,135	△3,869	△7.9%
탄 천	24,496	87.2	28.1	22,900	1,597	7.0%

‣ 총인처리 응집약품 사용량 전월 대비 0.1%(191kg/일) 감소

- 증가비율 : 탄천 7.0% > 난지 6.4% > 중랑 0.8% > 서남 △7.9%

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량 평균 32.1g/㎥

- 센터별(g/㎥) : 난지 39.9 > 중랑 38.0 > 탄천 28.1 > 서남 26.5

※ 센터별 사용약품

· 중랑 : PAC

· 난지, 서남 : PAC, 폴리테츠

· 탄천 : PAC, polyca-2

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`18.4월	`18.5월
총 계	케익량	2,046	1,849	△197
	약품량	5,399	4,980	△419
중 랑	케익량	690	617	△73
	함수율	77.8	77.2
	약품량	1,331	1,111	△220
	주입률	0.86	0.81
난 지	케익량	473	387	△85
	함수율	77.5	77.2
	약품량	882	721	△161
	주입률	1.09	0.97
탄 천	케익량	303	308	5
	함수율	78.3	76.7
	약품량	2,038	2,156	118
	주입률	1.24	1.19
서 남	케익량	580	536	△44
	함수율	78.2	78.0
	약품량	1,148	991	△157
	주입률	0.90	0.83

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 케익발생량

- 중랑 617톤/일 > 서남 536톤/일 > 난지 387톤/일 > 탄천 308톤/일

- 전월대비(톤/일) : 탄천 5 > 서남 △44 > 중랑 △73 > 난지 △85

‣ 함수율

- 서남 78.0% > 중랑 77.2% = 난지 77.2% > 탄천 76.7%

- 전월대비 증감(%p) : 중랑 △0.5, 난지 △0.2, 탄천 △1.6, 서남 △0.2

‣ 약품주입률

- 탄천 1.19% > 난지 0.97% > 서남 0.83% > 중랑 0.81%

- 증감(%p) : 중랑 △0.05, 난지 △0.12, 탄천 △0.05, 서남 △0.07

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수				분뇨
		소 계	슬러지케익	협잡물	침사물	소 계	슬러지케익	협잡물	침사물
계	1,912	1,882	1,848	18	16	30	1	23	6
중 랑	640	627	617	5	5	13	-	12	1
난 지	405	397	387	4	6	8	1	7	-
서 남	554	544	536	5	3	9	-	5	4
탄 천	313	313	308	3	2

‣ 전년도 5월 대비 1일 평균 발생량 89톤/일(2,001→1,912) 감소

- 하수폐기물 89톤/일 감소, 분뇨폐기물 동일

- 센터별 증가량(톤/일) : 중랑 36 > 탄천 4 > 난지 -47 > 서남 -83

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 198톤/일(2,110→1,912) 감소

- 하수폐기물 194톤/일 감소, 분뇨폐기물 4톤/일 감소

- 센터별 증가량(톤/일) : 탄천 5 > 서남 -44 > 중랑 -78 > 난지 -81

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	소각,매립(협잡·침사)	고형화 (침사)	재활용 (침사)	소계	건 조주1)	소 각주2)
계	1,881	1,021	60	890	72	860	587	273
중 랑	628	357	18	284	55	271	271	0
난 지	413	133	17	101	15	279	138	141
서 남	535	403	21	382	0	132	0	132
탄 천	306	128	3	123	2	178	178	0

‣ 전년도 5월 대비 1일 평균 처분량 124톤/일(2,005→1,881) 감소

- 외부처리 : 132톤/일 감소 (탄천 -13 > 난지 -17 > 중랑 -39 > 서남 -64)

․ 소각,매립 19(41→60), 고형화 –218(1,108→890), 재활용 68(4→72)

- 자체처리 : 8톤/일 증가(서남 24 > 탄천 21 > 난지 -2 > 중랑 -35)

․건조 -18(605→587), 소각 26(247→273)

‣ 전월 대비 1일 평균 처분량 81톤/일(1,962→1,881) 감소

- 외부처리 : 48톤/일 감소 (중랑 59 > 난지 2 > 탄천 –39 > 서남 -70)

․ 소각,매립 28(32→60), 고형화 –144(1,034→890), 재활용 70(2→72)

- 자체처리 : 33톤/일 감소 (탄천 12 > 서남 0 > 난지 -21 > 중랑 -25)

․건조 -35(622→587), 소각 2(271→273)

‣ 2018.5월 발생량 대비 처리량 비율은 98%로 전월 93%대비 5% 증가

- 처리율 : 난지 102% > 중랑 98% > 탄천 98% > 서남 97%

주1) 자체 건조시설 용량대비 일평균 처리량 비율(비가동일 포함) : 난지 92% > 중랑 90% > 탄천 89%

주2) 자체 소각시설 용량대비 일평균 처리량 비율(비가동일 포함) : 난지 94% > 서남 88%

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월대비 3.7% 감소하였음.

․ `18.4월 248,633 → `18.5월 239,313〔N㎥/일〕

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2018.4 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	223,799	248,633
중랑	#고도	1,082	6.01	89.3	49.90 [50]	6.90	80.7	1,082	36,438	37,466
	# 3,4	4,961	5.05	51.0	36.90 [50]	2.90	59.2	4,897	58,394	61,775
난 지	# 1	2,815	3.39	71.0	50.38 [40]	2.91	54.9	2,671	27,568	19,208
	# 2	732	5.24	62.7	32.46 [40]	3.20	53.2	869	18,284	14,704
탄 천		2,330	6.08	73.1	46.20 [30]	3.48	59.4	2,330	28,907	34,327
서 남	# 1	2,605	4.33	76.1	55.20 [30.6]	2.82	58.8	1,987	35,776	40,025
	# 2	2,504	4.93	67.6	42.70 [30.6]	3.05	54.4	2,504	33,946	41,129

‣ 소화율 변화

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 43.3→49.9	#1 51.3→50.4	46.5→46.2	#1 56.6→55.2
#3,4 48.8→36.9	#2 34.2→32.5		#2 40.3→42.7

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥/일)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			223,799	94,833	30,338	28,907	69,722
	사용량		189,909	82,342	26,811	22,650	58,107
	사용내역	가온보일러	27,321	17,023	0	2,187	8,111
		가스발전기	12,994	0	0	5,950	7,044
		건조보일러	63,255	35,529	13,213	14,513	0
		소각장 보조보일러	1,006	0	0	0	1,006
		도시가스화 사업	29,790	29,790	0	0	0
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	10,829	0	10,829	0	0
		열병합발전	44,716	0	2,769	0	41,946
기타(잉여)			49,404	12,491	19,041	6,257	11,615

<소화가스 사용비율> - 2018.5-

정화조 및 분뇨 처리량

‣ `18.5월 일평균 처리량은 전월보다 7.8% 감소

• 감소량 : 963㎘/일(12,353 → 11,389㎘/일)

• 중랑 -49㎘/일, 난지 -668㎘/일, 서남 -246㎘/일

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감
			`18.4월	`18.5월
총 계	소 계	12,500	12,353	11,389	△7.8%	△963
	정화조		12,308	11,338
	분 뇨		44	51
중 랑	소 계	4,000	4,410	4,360	△1.1%	△49
	정화조		4,391	4,337
	분 뇨		19	23
난 지	소 계	4,500	4,278	3,610	△15.6%	△668
	정화조		4,262	3,593
	분 뇨		16	18
서 남	소 계	4,000주)	3,664	3,419	△6.7%	△246
	정화조		3,655	3,409
	분 뇨		9	10

※ 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

주) 서남센터 분뇨처리시설 4,000㎘ 신설(2016.10월)

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`18.1~5월)		207,063	75,879	29,827	32,453	68,903
`18. 5월	계	42,001	15,500	6,103	6,412	13,987
	한전	41,163	15,469	6,102	6,031	13,562
	자체발전 (비율%)	838	30	1	381	425
		(2.04%)	(0.20%)	(0.02%)	(6.32%)	(3.14%)

끝.