문서번호	시설관리과-17578
결재일자	2018.6.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
신인철		김충완	06/21 허준행
협조

『북악가압장 정릉계통 인버터기동반 제작구매 설치』 설계심사 결과에 따른 검토보고

2018. 06.

중 부 수 도 사 업 소

( 시설관리과 )

『 북악가압장 정릉계통 인버터기동반 제작구매 설치 』

설계심사결과 통보에 따른 검토보고

□ 사업현황

❍ 사 업 명 : 북악가압장 정릉계통 인버터기동반 제작구매 설치

❍ 사업개요

- 인버터기동반 제작구매 1식

- HMI ＆ PLC APPLICATION  1식

- 외함 설치  1식

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비【(05)수선유지비】

❍ 설계심사결과

예산편성액	설계심사 요청금액	심사조정금액	증. 감	비고
총액 450,000천원	92,000천원	82,181천원	감)9,819천원

□ 설계(기술)심사검토의견

구 분	검 토 결 과	검토의견	비고
일반규격서 제작규격서 도 면 기타사항 구매적정성	○ 서지보호기 물품은 공인기관 시험성적서 제출사항을 명기하기 바람. ○ 집부등 등 램프류는 LED 램프를 사용할 것. ○ 납품일 전에 종합시운전을 시행하고 시운전 결과 보고서 제출 사항을 명기하기 바람. ○ 내역서, 규격서 및 도면에 표기된 외함의 재질 및 규격이 서로 상이하니 일치 시키기 바람.	일반규격서에 반 영
설계심사 검토결과 설계내역서	○ 총괄 금액조정 - 심사요청 : 92,000천원 - 심사결과 조정금액 : 82,181천원(감 9,819천원) ○ 배선용 차단기, 케이블 등 물품가격은 시중물가 및 조달청 가격정보를 조사하여 적용 조정함. ○ 직부 등, 배선용차단기 설치품은 전기 정보통신 표준품셈 (전5-23-3, 전 5-19)표를 적용하여 조정함. ○ 인버터기동반 제조시 적용직종 변경 - 공사노임 ⇒ 제조노임 ○ 원가계산 제 비율은 조달청(2018년 건축·산업환경 설비 공사) 원가계산 제 비율 적용기준을 적용하여 조정. ○ KIV 전선(35㎟) 물량 조정 : 150m → 50m	설계내역서에 반영

별 첨 : 1. 심사결과 공문 1부.

2. 설계검토서 및 설계심사 결과내역서 1부.  끝.