문서번호	운영과-1015
결재일자	2018.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
이홍열		김지응	06/22 이태호
협 조
	주무관			홍징의

슬러지 2처리장 에어콘 고장보고

2018. 6.

난지물재생센터

(운영과)

1처리장 소화조2계열 MCC반 에어콘 고장보고

현 황

설치장소	장비명	용도	모델형식	설치년도	비고
소화조2계열 MCC반	에어콘	여름철이상온도 상승대비	CP-755AXB(캐리어)	2013
드럼농축기동 배전반	〃	〃	CP-755AXB(캐리어)	2013

점검개요

○ 점검일시 : 2017.6.20.-6.22.

○ 점 검 자 : 기계6급 양병관 전기7급 이홍열

○ 점검대상 : 슬러지 1처리장 드럼농축기동 및 소화조2계열 에어콘

○ 점검내용 : 여름철 대비 에어콘 가동상태 점검,

배관부식 및 코일 부식상태 점검

점검결과

○ 드럼농축기동 배전반 및 소화조2계열 MCC반에 유해가스가 유입되어 냉방코일 및 연결배관등 부식이 심화되어 있음

(실내기 교체필요)

보고자의견

○ 전문업체에 의뢰하여 교체를 요함

붙임) 고장사진.  끝.