소방특별조사 세부조사표(노블****건물)

검사일시 : 2018. 6. 20.

1. 조사대상

대 상 명	********			전화번호	*****************
소 재 지	*********	대표자	***	주 용 도	근린생활시설
건물구조	철근콘크리트구조 4/1층, 연면적 763.90㎡			소방안전관리자	-

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	-관계인(***)에게 순찰, 소방안전 업무 수행토록 지도함 -제천, 밀양화재 사고 관련 소방 안전에 대한 관심 갖도록 독려 -비상구 폐쇄 및 피난통로 장애물 적치하지 않도록 교육 주지
②소방계획서에 따른 업무수행사항	해당없음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	내실있는 자체점검 시행토록 안내함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	예방순찰을 통해 화재위험요소 사전 제거토록 지도함.
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	해당없음
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	3~4층 고시원 운영중
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ○ )	소방특별조사
피난시설 등	실시( ○ )	소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소화기, 유도등 등	-건물 수신기 노후로 인하여 버튼 작동 불량 -4층 고시원 비상구 유도등 탈락 -3층 복도 연기감지기 커버 탈락 -3층, 4층 고시원 출입구, 비상구 부근 피난안내도 한글/외국어 병행 작성 요함
피난시설 등	방화문 등	* 지하1층 ~ 2층 공가 상태

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	-	-
가스 분야	-	-
기타 분야	-	-

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박래성		김성문		06/22 代전양구
협조	이병화