염소 분산주입시설 일일 가동일지

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태호	우안제	06/22 서경만

	염소 분산주입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이 보고 합니다.
2018. 6. 22.
보 고 자 : *********

가동일 : 2018. 6. 19.(화)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		수온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.48	0.48							19.9	19.9
북악배수지	0.19	0.19
불광계통			0.23	0.23	0.34	0.35	90914	82676
백련계통	0.42	0.42	0.23	0.23	-	-	64701	69206
홍은,홍제계통			0.30	0.30	0.30	0.31	14559	15807

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	2843	2565	136.46	123.12
백련계통	1985	2125	95.28	102
홍은,홍제계통	582	629	27.94	30.19
계	5410	5319	259.67	255.31	6686/6431

□ 특이사항

〇 북악터널배수지 일일점검 결과

- 이상없음

가동일 : 2018. 6. 20.(수)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		수온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.48	0.48							19.9	19.9
북악배수지	0.19	0.20
불광계통			0.23	0.23	0.35	0.34	82676	89811
백련계통	0.42	0.43	0.23	0.23	-	-	69206	66281
홍은,홍제계통			0.30	0.30	0.31	0.30	15807	15808

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	2565	2778	123.12	133.34
백련계통	2125	2032	102	97.54
홍은,홍제계통	629	635	30.19	30.48
계	5319	5445	255.31	261.36	6431/6170

□ 특이사항

〇 북악터널배수지 일일점검 결과

- 이상없음

가동일 : 2018. 6. 21.(목)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		수온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.48	0.48							19.9	20.5
북악배수지	0.20	0.19
불광계통			0.23	0.23	0.34	0.35	89811	91556
백련계통	0.43	0.42	0.23	0.23	-	-	66281	62667
홍은,홍제계통			0.30	0.30	0.30	0.30	15808	12891

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	2778	2829	133.34	135.79
백련계통	2032	1922	97.54	92.26
홍은,홍제계통	635	516	30.48	24.77
계	5445	5267	261.36	252.82	6170/5917

□ 특이사항

〇 북악터널배수지 일일점검 결과

- 이상없음