＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	업무지시(서울고교~뱅뱅사거리간 송배수관정비공사)

1. 공사감독2처-7201(’18.06.21)호 및 시설관리과-10849(’18.06.21)호와 관련입니다.

2. 우리사업소가 발주하고 귀 공단에서 감독중인 「서울고교~뱅뱅사거리간 송배수관정비공사」현장실정 보고사항 및 소출수민원 해소를 위한 업무지시에 대하여 아래와 같이 검토결과를 회신하오니 공사관리에 만전을 기하여 주시기 바라며,

3. 설계변경시 중복사항, 과다사항 등이 없도록 하고 현장지도시 확인내용 및 감독자 증빙자료(시공사진, 설계도서 등)에 따라 정확한 설계변경이 되도록 처리하시기 바랍니다.

가. 실정보고에 대한 검토결과

구 분	현 황 및 문 제 점	공 단 의 견	검토결과
사각밸브실 시공방법 변경	당일복구 공사구간에서 구형밸브실 벽체를 현장 벽돌 인력쌓기로 시공시 작업시간과 양생시간이 부족하여 교통정체로 인한 시민불편 및 구형밸브실 품질 저하가 우려되는 실정임	구형밸브실 설치에 필요한 자재를 공장에서 “ㄱ”자형 코너형 벽돌(기성품)로 제작하고 현장에 운반 시공하여 작업시간을 단축시키고 시공 품질을 향상시키는 것이 타당	공단 검토의견과 같이 조치하기 바람
공기밸브 위치이동	2구간 남부터미널 앞 공기밸브 신설위치는 지대가 낮은 지점이며, 지대가 가장 높은 지점(시점부에서 약150m)에는 공기밸브가 없음	공기밸브 위치를 남부터미널 앞에서 고지대로 변경하여 시공하는 것이 타당

나. 소출수 민원 해소를 위한 업무지시

발주부서 방침에 따라 작업시행하시기 바라며, 서울시설공단에서는 의견이 있을 경우 검토후 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 방침서2부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	정연준		시설관리과장	06/22 박은선
협조자
시행	시설관리과-10935	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	3146-4913	/전송	3146-4939	/	jyj135@seoul.go.kr	/	부분공개(5)