문서번호	급수운영과-9683
결재일자	2018.6.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
이재헌	06/25 박희철

“명품 아리수, 명품 강남수도”
대치쌍용1차아파트 주택재건축 사업시행인가 신청에 따른 협의 보고

2018.  6.

1. 신청현황

가. 위    치 : **********************

나. 사업주체 : ******************************

다. 규    모 : 지하4층, 지상35층, 연면적 224,014.876㎡

라. 용    도 : 공동주택(아파트) 9개동(1,072세대) 및 부대복리시설

※ 재건축소형주택 132세대 포함

마. 관련문서 : 강남구청 주택사업과-6884(2018.06.15.)

2. 현장조사내용

가. 표       고 : 16.44m

나. 분기점 수압 : 3.9kg/㎠

다. 급 수 계 통 : 서초배수지수계

라. 분기본관구경 : 300㎜

3. 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 가정용

- 928세대 【200mm】 < 1,066세대 < 1,622세대 【200mm】

∴ 가정용 250mm로 결정

❍ 근린생활시설(연면적 : 10,085.7㎡)

- 10,085.7㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 43.22㎥/Hr

- 31.356㎥/Hr(50mm) < 43.22㎥/Hr < 62.0㎥/Hr(65mm)

∴ 영업용 80mm로 결정

4. 처리의견

상기 재건축 예정인 대치쌍용1차아파트는 대형계량기(가정용 250mm) 설치예정으로 급수가능 지역이며, 급수협의 조건에 ‘직결급수 적용기준 가이드라인’에 따라 가압직결급수를 시행하도록 협의코자합니다.

또한 별도 간선배관 설치없이 급수가능토록 계량기 설치위치 준수 및 급수협의 조건 이행시 급수가 가능함을 회신코자 합니다.

첨  부 : 1) 위치도면 1부.

2) 급수협의조건 1부.

3) 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.  끝.