문서번호	수도자재관리센터-11090
결재일자	2018.6.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
안병억		김경호	06/27 윤종민
협조
	계측관리과장		김오열

『2018년 제2회』수도계량기 하자심사위원회 결과보고

2018. 6.

『2018년 제2회』

수도계량기 하자심사위원회 결과보고

하자보증기간 이내에 고장 등으로 철거된 수도계량기에 대해 납품업체 입회 하에 성능검사 및 분해검사를 실시하고, 이를 근거로 개최한 수도계량기 하자심사위원회 심사결과를 보고함.

□ 심사개요

○ 심사대상 : 수도계량기 2,691개(소형 2,685개, 대형 6개)

○ 일    시 : 2018. 6. 21(목) 16:30 ~ 17:50

○ 장    소 : 수도자재관리센터 회의실

○ 심사위원 : 6명(상수도사업본부 2명, 서울물연구원 1명,

수도사업소 2명, 수도자재관리센터 1명)

○ 심사내용

- 하자 검사 결과를(성능검사 및 분해검사) 바탕으로 하자심사

- 수도계량기에 대한 고장 원인 분석 및 하자 귀책 여부 판정

□ 하자심사 결과

○소형 수도계량기 : 2,685개

- 납품업체 귀책사유 : 2,131개

► 분해검사로 기어불량, 기차불량, 외누등 7가지 고장으로 분류한        752개

► 비분해검사 1,353개, 화상 26개

- 서울시 귀책사유 : 554개

► 성능검사 정상 451개

► 분해검사로 이물질, 비외누, 화상등 5가지로 분류한 103개

○ 하자심사 결과(소형)                           단위 : 개

구 분	합 계	서울시 귀책사유				납품업체 귀책사유
		정상	이물질	비외누	기타	기어불량	기차불량	화상	비분해	기타
합 계	2,685	554				2,131
일 반 식	2,673	443	91	4	5	687	32	26	1,353	32
동파안전	12	8	2	1	0	1	0	0	0	0

○ 대형 수도계량기 : 6개

- 납품업체 하자 : 2개

► 분해검사로 기어마모 1개, 카운터불량 1개로 분류한 2개

- 시 하자 : 4개

► 성능검사 정상 4개

○ 하자심사 결과(대형)

구 분	합 계	서울시 귀책사유	납품업체 귀책사유		비 고
		정 상	기어마모	카운터 불량
합 계	6	4	2
기 계 식	6	4	1	1

□ 하자심사위원회 회의사진

□ 행정사항

○ 수도계량기 하자심사 결과 납품업체 통보

○ 2018년 수도계량기 교체(변상)대금표에 의거 변상대금 부과 또는 하자 대체품 징수처리

※ 붙 임 : 1. 수도계량기 하자검사 결과 1부

2. 심사위원 심사의견서 각 1부

3. 수도계량기 하자심사 결과 각 1부

4. 수도계량기 하자검사 입회자 서명부 1부

5. 2018년 수도계량기 교체(변상)대금표 1부.

6. 최근 2년간 납품업체 하자율 1부. 끝.