문서번호	급수운영과-9797
결재일자	2018.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
제영도		代공문수	06/27 代김인웅
협 조
	시설관리과장			박은선
	주무관			김정호

중블록 유수율 집중관리 특별대책 추진 결과보고

2018년  6월

강남수도사업소

중블록 유수율 집중관리 특별대책 추진결과 보고

유수율 100% 초과한 방배중블록에 대한 집중관리 특별대책을 추진하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

※ 관련문서 : 급수운영과-5675호(2018.4.17.) “중블록 유수율 집중관리 특별대책”

Ⅰ		점검 개요

□ 중 블 록 : 방배중블록

□ 점검대상 : 중블록내 경계밸브 및 수전현황

□ 점검기간 : 2018. 05. 01. ~ 06. 22.

□ 점검방법 : 경계밸브 개‧폐 확인 및 중블록 구역과 경계지역의 상이 수전 확인․점검

□ 점검인원 : 시설관리과 중블록담당자 등 4명(담당자 2명, 직반장 2명)

Ⅱ		점검 결과

□ 중블록간 경계밸브 개폐 여부 점검

○ 경계밸브 점검 결과

구 분 (중블록)	점검결과			비고
	계	이상없음	밸브 열림 (개⇒폐)
계	39	39	-
방배⇔방배가3	33	33	-
방배⇔반포	3	3	-
방배⇔남부수도사업소	3	3	-

○ 밸브 점검 사진

방배⇔방배가3중블록 밸브 점검
방배⇔반포중블록 밸브 점검
방배⇔남부수도사업소 밸브 점검

□ 중블록 수전현황 점검

○ 방배중블록 수전내역 점검 결과

- 인포시스템상 수전현황 : 5,968전

- 제외 대상 수전현황 : 129전(방배 ⇒ 반포)

․ 인포시스템상의 중블록 및 배수지코드 수정

○ 수전현황 점검결과에 따른 중블록 경계 수정

- GIS상 방배중블록 급수경계 수정(방배⇒반포)

방배중블록 급수구역(당초)

방배중블록 급수구역(변경)

Ⅲ		행정사항

□ 방배중블록 수전현황 수정

○ 제외 대상 129수전에 대하여 인포시스템상 중블록 및 배수지 코드 수정

- 수정내용 : 방배중블록(배수지) ⇒ 반포중블록(배수지)

- 유수율 담당자가 직접 인포시스템상 수정 내용 입력

□ 방배중블록 급수경계 수정

○ 수전현황 조사 결과에 따른 방배중블록 급수경계 수정

- GIS상 방배중블록 급수경계 수정(방배⇒반포)

- GIS 담당자에게 요청하여 급수경계 수정(급수구역 변경도면 제공)

붙임 : 1) 방배중블록 경계밸브 점검 결과 1부.

2) 방배중블록 변경(제외) 수전 내역 1부.

3) 방배중블록 급수경계 변경 도면 1부(별도첨부).  끝.