문서번호	정수시설과-1945
결재일자	2018.6.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김종원		代김종원	06/27 서대훈
협 조
	원수관리과장			유통희
	주무관			장호
	주무관			정인영

2018년 상반기 (민관합동)

취․정수장 시설물 정기점검 결과보고

2018.  6.

2018년 상반기(민관합동)

취·정수장 시설물 정기점검 결과보고

2018년 상반기 취·정수장 시설물 정기점검을 안전전문업체(수리분야)와 합동점검을 시행하고 그 결과를 보고 드림

1		추진개요

□ 추진배경

○『시특법』제4조(시설물의 안전 및 유지관리계획의 수립 시행 등) 에 따라 2017년 상반기(민관합동) 취·정수장 시설물 정기점검 시행

(정수시설과-2018.5.10)

○ 점검기간 : 2018. 5. 14 ~ 6. 22(40일간)

- 침수된 대형제수변실의 물푸기 작업(21개소)으로 당초 점검기간보다 늘어남(물푸기 작업 완료일 6.22일)

□ 근 거

○ 시설물의안전관리에관한특별법 제6조(안전점검의 실시)

○ 시행령 제6조(안전점검의 실시) ①항

- 정기점검 : 반기 1회 이상(A,B,C등급)

○ 시행령 제11조(안전점검 실적관리) ②항

- 안전점검 실적을 FMS-시설물종합관리시스템 기록입력

□ 점검대상

구 분	시설용량	시설물범위 안전등급	합동 점검자
			주체	용역업체
구의·뚝도취수장	125만톤/일	제1종,B급*	정수센터 6개반 27명	문화환경* 건설연구원
도수관로(구의뚝도)	13.2km×2열
강북취수장	105만톤/일			한국재난연구원** 케이에스엠기술
강북정수장	100만톤/일
도·송수관로(강북)	(도)4.3KM×2열 (송) 8.6KM×3열

※ B등급(양호) : 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부 보수가 필요한 상태(등급 A~E중)

* 문화환경건설연구소 : 2018년 강북통합취수장시설물 정밀점검용역업체(2018.3.20.~6.7)

** (재)한국재난연구원:2018년 강북 취·정수시설물 정밀안전진단 용역업체(2018.4.3.~12.21)

2		시설물별 점검결과

□ 강북통합취수장 및 도수관로

○ 현 황

- 강북통합취수장 : 230만톤/일(강북 105, 구의 55, 뚝도 70)

- 강북정수장 : 100만톤/일

- 도수관로(17.5km)

· 강북계열 : D2,600mm×4.3km×2열

· 구의·뚝도계열 : D2,200mm×13.2km×2열

○ 방 법 : 센터 분야별 담당자와 정밀안전진단(점검) 업체와 병행 점검

- 자료조사, 외관조사(육안검사),데이터 분석, 수질측정 등

- 점검자 : 정수시설과 김종원외 26명

○ 주요점검내용

(취·정수시설 및 건축물)

- 기둥, 보 등 중요구조물 신발생 균열여부

- 취·정수 시설 주변(옹벽,석축)의 침하, 배수로, 측구등의 상태 등

(도·송수관로 및 대형변실)

- 도수관로 : D2,200㎜×13.2㎞×2열(구의,뚝도계열)

D2,600㎜×4.3㎞×2열(강북계열)

- 송수관로 : D2,400㎜×8.6㎞×3열(정수장~조압수조)

- 도수관로 대형밸브실(구의.뚝도계열)

구 분	계	통합변실 (제수변,신축관,배기변)	제수변실	퇴수변실	공기변실	신축관실	유량계실
계	36	2	5	10	16	2	1

- 도수관로 대형밸브실(강북계열)

구 분	계	통합변실 (제수변,신축관,배기변)	제수변실	퇴수변실	공기변실	신축관실	유량계실
계	21	-	1	2	12	6	-

- 송수관로 대형밸브실(강북계열)

구 분	계	통합변실 (제수변,신축관,배기변)	제수변실	퇴수변실	공기변실	신축관실	유량계실
계	35	3	6	6	14	5	1

- 점검방법 : 유독가스탐지기 등 점검장비를 활용한 정밀안전(점검)진단에 의한 업체 점검

○ 수질·약품·가스

- 침전지, 여과지, 정수, 맛·냄새물질 등의 수질관리 실태

- 수질자동측정기·염소시설 관리실태 등

○ 전기·통신·계장

- 수전선로 : 인입선로 케이블 표지판 설치상태 등

- 수변전설비 : 각종 지시 계기 및 표시장치 동작상태 등

- 변압기 : 접속부 조임상태 및 기초상태 등

○ 기계·설비

- 모터펌프, 진공펌프 가동 상태 등 이상유무

- 수처리 기기(혼합기, 슬러지수집기, 송풍기 등)의 작동상태 등

□ 분야별 점검결과 및 조치계획

○ 취·정수시설물 및 건축물

- 시설물에 대하여는 2017년 강북·취정수시설물(2016년 통합취수장) 정밀점검 이후 0.3mm이상의 균열, 균열부 백태 등에 대하여 지속적으로 보수하여 외관상 양호한 상태로 판단되며,

- 구조물 주변 배수로 또는 측구의 토사적체 낙엽 등을 수시로 청소하여 전반적으로 양호한 상태이나

- 여과지 유량계실내에 1.2계열 정수지에서 누수되고 있으며,   누수원인으로 콘크리트 벽체와 여과수유입관의 열팽창계수 차이에 따른 미세균열을 통하여 누수되고 있는 것으로 추정됨

① 1,2계열 여과유량계실 누수

▶ 조치계획

- 1,2계열 정수지 누수부위 확인을 위해서는 1,2계열 단수가 수반되므로 정수지 청소시기에 맞추워 정밀안전진단 업체로 하여금 진단토록하여 보수·보강방법을 결정후 시행

○ 도·송수관로 및 대형변실

- 밸브실 구조물 손상 및 침수

구 분	계	양호	침수원인		비 고
			벽체외부 유입	관접합부 누수
계	82	71	19	2
도수관로(구의,뚝도)	36	23	13	-
도수관로(강북계열)	21	17	3	1	밸브누수
송수관로	35	31	3	1	플랜지접합

* 변실 벽체(19개소), 공기밸브 및 플렌지부(2개소) 누수 현황

벽체 누수 상태		밸브 및 플랜지 누수상태
도수관 변실(16)	송수관변실(3)	도수관 공기밸브	송수관 플렌지

▶ 조치계획

- 도수관로 변실 16개소, 송수관로 변실 3개소에 대하여는 토목시설물 연간단가 업체로 하여금 보수토록 작업지시하고

- 송수관 플렌지 접합부 누수는 동부수도

사업소에서 누수복구완료(‘18.6.20)

- 공기밸브 교체공사는 동부수도

사업소에 의뢰하여 교체 예정임

○ 전기·통신·계장 분야

- 전기·통신·계장 분야는 주기적인 점검을 실시하여 수변전설비·전기기기· 현장조작반·제어계측설비 등 정상상태를 유지하고 있음

- 안전사고 발생이 예상되면 전기설비 유지보수 연간단가업체로 하여금 즉시 작업시행하여 조치하고 있어 기전시설 등의 상태가 양호한 상태임

○ 기계·설비 분야

- 전반적으로 양호한 상태로 정기적인 점검과 주기적인 펌프교체운전 및 예방정비 실시하여 고장 발생을 최대한 억제하고 있음

- 부분적으로 고장발생시 기계설비 연간단가 보수업체로 하여 금 즉시 조치하고 있음.

□ 행정사항

○ 시행령 제11조(안전점검 실적관리) ②항

- 안전점검 실적을 FMS-시설물종합관리시스템 기록입력

○ 안전점검 및 보수이력의 기록

- 시설물 관리카드 및 GIS, FMS(시설물정보관리 종합시스템)

붙임 : 1. 정수센터 분야별 점검표(자체점검) 1부.

2. 주요대형변실 세부점검결과요약서(진단업체) 1부. 끝