문서번호	정수시설과-2573
결재일자	2018.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		代최양교	06/27 김중영
협 조
	주무관			김현철

2018년 에너지 및 전기요금 절감계획

2018. 6. 27.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2018년 에너지 및 전력요금 절감 계획

취수장∙정수장 에너지 및 전력요금 절감계획을 아래와 같이 시행하여

전기요금 절감에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 2018년 상수도 전력요금절감계획[기전설비과-1224호(2018.02.12.)]

□ 2018년 온실가스 배출량 감축계획[정수시설과-1541호(2018.03.09.)]

Ⅱ		전력사용 현황

□ 취수장∙정수장 전력사용 및 물생산량

구 분	2016년			2017년
	전기사용량 (kWh)	전기요금 (백만원)	생산유량 (천m3)	전기사용량 (kWh)	전기요금 (백만원)	생산유량 (천m3)
취 수 장	6,094,061	793	68,363	18,578,098	2,163	179,329
정 수 장	28,770,705	3,331	86,506	42,939,519	5,058	134,082

Ⅲ		전력증가 원인분석

- 정수장은 2017년 현대화공사 준공 이후 물생산량이 증가되었고

뚝도∙구의계열 취수펌프 운전시간이 증가되어 전기 사용량 및 전기

요금이 상승된 것으로 분석됨

※ 전년도 대비 생산량 변화

취수장 ’16년 68,363 천m3 → ’17년 179,329 천m3 : 110,966천m3 증가

정수장 ’16년 86,506 천m3 → ’17년 134,082 천m3 :   47,576천m3 증가

□ 취수장 ’16년 ’17년 피크전력 현황

‘16년 (상반기)	피크전력(kw)	‘16년 (하반기)	피크전력 (kw)
1월	766	7월	1,329
2월	804	8월	1,114
3월	863	9월	1,570
4월	867	10월	2,305
5월	804	11월	2,091
6월	782	12월	2,119

‘17년 (상반기)	피크전력(kw)	‘17년 (하반기)	피크전력 (kw)
1월	2,148	7월	3,281
2월	2,541	8월	2,717
3월	2,327	9월	3,031
4월	2,720	10월	3,474
5월	2,970	11월	3,384
6월	3,772	12월	3,332

※ 취수장 (’16년 7월 1,329kW→ ’17년 7월 3,281kW) : 1,952[kW]피크전력증가

□ 정수장 ’16년, ’17년 피크전력 현황

‘16년 (상반기)	피크전력 (kw)	‘16년 (하반기)	피크전력 (kw)
1월	4,166	7월	5,812
2월	4,068	8월	5,065
3월	4,278	9월	4,936
4월	4,028	10월	5,034
5월	4,172	11월	4,545
6월	4,913	12월	5,255

‘17년 (상반기)	피크전력(kw)	‘17년 (하반기)	피크전력 (kw)
1월	5,276	7월	8,724
2월	5,141	8월	8,309
3월	5,418	9월	7,966
4월	5,362	10월	7,954
5월	6,009	11월	8,019
6월	8,628	12월	7,877

※ 정수장 (’16년 7월 5,812kW → ’17년 7월 8,724kW) : 2,912[kW]피크전력증가

Ⅳ		전력요금 및 에너지 절감 계획

□	송수실 주변압기 개량

- 사업개요 : 고효율 유입변압기로 교체하여 전기요금 절감

- 추진대상 : 변압기 메인 12,000[kVA] 1대

- 소요예산 : 323백만원

- 절감금액 : 280,320kWh/년 × 100원/kWh=28백만원/년

- 기대효과  : 변압기 효율(98.4% → 99.2%) 개선 시

부하손(981,120kWh/년 - 700,800kWh/년)= 280,320kWh/년

□ 송수펌프 효율 성능개선

- 사업개요 : 송수펌프 효율을 개선하여 전기요금 절감

- 추진대상 : 송수펌프 3대 (671kW 2대,  1,268kW 1대)

- 소요예산 : 148백만원

- 절감금액 : 490,508kWh/년 × 100원/kWh = 49백만원/년(3년 투자비 회수)

- 기대효과 :  펌프 효율(78% → 83%) 개선 시

절감된 전기사용량 490,508kWh/년

□  피크전력 및 부하시간 관리

- 사업개요 : 피크전력 상승으로 기본요금이 증가되어 관리검토

- 추진방법 : 여름철(7월~9월), 겨울철(12월~2월) 시간대별 피크전력 집중관리

- 개선방법  : 피크시간대 송수펌프 최대 가동 지양

- 산출내용  : 피크치 300kW/월 × 요금단가 8,320원/kW×12월 = 29백만원/년

- 기대효과    : 제어실 근무자 피크전력 관리운영 관련 교육

취수펌프 중계펌프 송수펌프 피크시간대 효율적인 부하관리

※ 취수장․정수장 기본요금 피크적용전력 (’18년 5월 3,235[KW], ’17년 7월 7,734[KW])

□  혼화지 정수약품투입 설비 개선

- 사업개요  : 혼화지 정수약품투입설비를 개선하여 전기요금 절감

- 추진방법 : (변경전 : 급속혼화식 → 변경후 : 다점 중력식)

- 추진방법  : 급속혼화교반기 22[kW] 4대 사용정지로 인한 전기요금 절감

- 산출내용  : 22kW × 4대 × 24h × 365일 × 100원/kWh = 77백만원/년

- 절감효과    : 절감된 전기사용량 770,880kWh/년

□ 사무실 에너지 절감

- 사업개요 :  사무실의 전등 전열 및 냉난방기 운영을 효율적으로 관리

- 추진방법 :  퇴근시 각과별 P/C 전열라인 메인 차단기 OFF

점심시간 및 퇴근시간 불필요한 전등부하 소등

(사무실, 제어실, 홍보실, 경비실, 수리반)냉난방기 설정온도 적정유지

(송수펌프실, 중계펌프장, 여과지, 배출수처리장)냉난방기 설정온도 적정유지

활성탄흡착지, 여과지, 송수펌프실 배기휀 계절별 운전시간 조정

⁍ 여름철 냉방설비  가동시 28℃이상으로 실내온도 유지

⁍ 겨울철 난방설비 가동시 18℃이하로 실내온도 유지

- 개선에 따른 절감 기대효과 : 취수장 정수장 전기요금 절감 및 정부 에너지 절약 참여

□ 차량운영 절감

- 사업개요 : 정수장내 공영챠량을 관리하여 에너지 절감

- 추진방법 : 급가속, 급출발 최소화 하여 챠량운행으로 연료비 절감

차량 공회전 및 불필요한 운행을 최소하 하여 절감

Ⅴ		행 정 사 항

□  행정관리과 정수과 수도박물관 에너지절감 협조 요청

- 행정관리과, 정수과, 수도박물관 에너지 절감 교육

붙 임 : 1. ’16년, ’ 17년 시간대별 전력사용현황 1부. 끝.