소방특별조사 세부조사표(*********)

조사일 : 2018. 6. 27.(수)

1. 조사대상

대 상 명 (확인자)	***********************			****	*********** ****** ****************
소 재 지	************ ************	***	********	*****	근린생활시설
건물구조	********5/1*********947.76*			**** ***	*** *************

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방안전관리자 선임확인 및 업무수행 등 확인한 바 적정함	소방계획서 미비사항 정비토록 지도함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	안전관리자 업무수행 적정함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	2017.12.29. 작동기능점검 실시 확인함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	화재 예방에 따른 자체 순찰 실시 확인함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	지상 5층 주택 내 화기 사용시 안전에 유의토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시	2018년 근생·복합건축물 소방특별조사
피난시설 등	실시	2018년 근생·복합건축물 소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	지상 2층 정형외과 처치실 내 수신기 회로도통시험 및 동작시험 실시함	특이사항 없음
피난시설 등	1. 지하 1층 ~ 지상1층 계단통로유도등 점등불량 2. 다음 장소 피난구유도등 점등불량 ○ 3층 계단실 쪽 출입문, 4층 주방 출입문, 옥상층 출입문	조치명령서 발부

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기시설 안전관리 상태 확인함	연 1회 정기점검 실시 확인함
가스 분야	가스시설 안전관리 상태 확인함	연 1회 정기점검 실시 확인함
기타 분야	소방안전관리자 *** 등 2명에게 소방안전교육 실시함 [B1:공실, 1층:음식점, 2층~4층:병원, 5층:주택]

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	허준희		신성균		代김보경		06/27 김상곤
협조