문서번호	급수운영과-15738
결재일자	2018.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
주은선	김남구	06/28 김정수

S-OJT 교육교안 준비모임 결과 보고

2018. 6.

S-OJT 교육교안 준비모임 결과 보고

2018년 S-OJT(체계적 현장직무 교육훈련)로 선정된 ‘배수관 물세척(공기주입 세척) 현장 교육 활용방안’의 교육교안 준비를 위한 스터디모임을 실시하고 그 결과를 보고함

1		교안 준비모임 개요

□ 교육교안 준비를 위한 스터디모임 개최 및 현장 방문

❍ 일    시 :  2018. 6. 22.(금) 15:00~17:30

❍ 장    소 :  급수운영과

❍ 참 석 자 :  급수설비팀장외 6명

❍ 내    용

- 체계적 현장직무 교육훈련을 위한 교안 내용 선정

- 수도사업소 상황에 맞는 교안내용 검토

- 물세척(공기주입 세척)을 효과적으로 수행할 수 있도록 과정별 설명과     사진 제시

2		토의 내용

□ 교안내용 토의 및 확정

❍ 배수관 물세척(공기주입 세척) 교육 자료를 위한 현장조사

- 우리사업소 전체 소블록 중 2018년도 목표 60개소 지역 확인

- 블록별 지역 특성 사전 조사

❍ 수질 검사(탁도, 잔류염소) 측정방법 설명

- 수질검사 기준 : 탁도(0.5NTU 이하), 잔류염소(0.1㎎/L 이상)

❍ 배수관 물세척 시행전 사전준비 자료 토의

- 단수안내문(2~3일전 안내), 세척관련 장비(콤프레샤, 수질검사기),    안전관련 장비(안전모, 안내간판) 등

❍ 배수관 물세척 및 공기주입 세척 시 주의 사항등 토의

- 밸브 개폐시 서서히 작동할 것(녹물 발생 우려)

- 작업 완료후 가가호호 계량기 개폐 유무 확인 필

- 수질 검사 내용이 기준치 이상일 때 물세척 종료

※ 작업으로 인한 시민불편 최소화를 위하여 사전 충분한 안내 및 신속 물세척 추진

3		모임 사진

□ S-OJT 교육교안 준비 모임 사진

<교육 교안 내용 회의>	<물세척 현장 점검>	<교유자료를 위한 세척 장비 조작방법 습득>

4		향후 계획

□ 스터디모임의 토의 내용(이론, 현장)을 교육교안에 적극 반영하여 전문적이고 효율적인 교육교안 작성에 만전을 기하고자 함.  끝.