문서번호	급수운영과-15814
결재일자	2018.6.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김효경		김남구	06/28 김정수
협 조

건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의 보고

*****************

2018. 6.

강서수도사업소

(급수운영과)

서울항동공공주택지구 내 항동지구 ********** 신축에 따른 급수공급 가능여부 등 급수협의 요청에 대한 현장조사 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2018. 6. 28.

보고자 : 시설8급  성명 김 효 경

1. 급수협의 내용

가. 대지위치*************************************

나. 건축개요

연번	위치	건축규모	건축주	비고
1	***************	*****************	***

다. 용   도 : 다가구주택 및 제2종근린생활시설(음식점)

라. 협의내용 : 급수관련 소관사항

마. *******************************

2. 조사내용

가. 수 계 : 신정배수지 수계(표고 : 55m)

나. 주변배관 현황 : 서울주택도시공사에서 항동공공주택지구내 상수도관 부설공사 시행중

※붙임 배관 현황도 참조

다. 분기점 수압 : 3.3㎏/㎠예상 (신청지 평균 표고 : 22m)

라. 인입구경 산출

- 다가구주택(5가구) : Ø25mm

※ 【관경균등표(제19조 관련)에 의거】

세대수	2~3	4~5	6~10	11~16	17~29	30~80	비 고
구경(mm)	20	25	30	40	50	80

- 근린생활시설 : Ø15mm

※ 구경산출 【단위 건물바닥면적당 사용수량(제19조 관련)에 의거】

: 단위 급수량 69.37㎡(주차장면적제외) × 30ℓ÷ 7hr ÷ 1,000 = 0.297㎥/hr

0.297㎥/hr <0.857㎥/hr(Ø15㎜) ≒ 15mm

3. 조치의견

- 현재 서울주택도시공사에서 시행중인 항동공공주택지구 내 상수도관부설공사 완료 후(2018년 말 예정) 급수공급 가능하며, “붙임”과 같이 급수협의 조건 첨부하여 건축과에 통보코자 합니다.

붙임  1. 급수협의 조건 1부.

2. 배관 현황도 1부.  끝.