문서번호	급수운영과-13056
결재일자	2018.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
류태현	강동길	06/28 이성환
협 조

단절관 정비 계획

(금천구 시흥4동 795-31외 1개소)

2018. 6.

남부수도사업소

(급수운영과)

단절관 정비 계획

(시흥4동 795-31외 1개소)

담당 업무 수행중 금천구 시흥4동 795-31외 1개소에 단절관이 발견되어 아래와 같이 검토 후 정비코자 함

□ 단절관 현황

○ 위    치 : 금천구 시흥4동 795-31외 1개소

○ 현    황

- 시흥4동 795-31호 골목내 배수관 50mm가 분기밸브 미설치 상태로

100mm 배수관에 연결되지 않고 단절관 상태임

- 시흥4동 795-24호 골목내 배수관 100mm가 분기밸브 미설치 상태로

100mm 배수관에 연결되지 않고 단절관 상태임

○ 위 치 도

단절관 순환관망 정비

(D=50mm, L=3m) 및

분기밸브(80mm) 설치

단절관 순환관망 정비

(D=100mm, L=3m) 및

분기밸브(100mm) 설치

□ 보고내용

○ 상기 위치에 상수도관이 단절된 상태로 적수민원 발생 우려가 있어

순환관망으로 정비가 필요함

□ 조치의견

○ 금천구 시흥4동 795-31호앞 SSP 50mm를 도로에 있는 DCIP 100mm

배수관에 연결(분기밸브 80mm 설치 포함)하여 순환관망으로 정비하고,

시흥4동 795-24호앞 DCIP 100mm를 도로에 있는 100mm 배수관에        연결(분기밸브 100mm, 공기밸브 80mm 설치 포함)하여 순환관망으로       정비코자함.

○ 단절관 정비공사 계획

- 공사위치 : 금천구 시흥4동 795-31외 1개소

- 공사개요 : 상수도관 부설 D=50~100mm, L=6m,

분기제수변 설치 D=80~100mm, 2개소

공기변 설치 D=80mm, 1개소

- 추정예산 : 약 12,000천원

○ 공사시행은「2018년 관악, 금천구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」

계약업체인 파라오건설(주) 대표 장순길에게 작업지시 및 정산처리코자 함.  끝.