문서번호	시설보수과-2112
결재일자	2018.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설보수과장	성동도로사업소장
양지웅	박춘배	06/29 신상식
협 조
	주무관		최태석
	주무관		이경수

2018년 상반기 도로시설물 안전점검 결과보고

2018. 6.

성 동 도 로 사 업 소

(시설보수과)

`18 상반기 도로시설물 안전점검 결과보고

우리사업소(시설보수과)에서 유지관리하는 도로시설물에 대하여 『시설물안전법 시행령 제8조』에 의거 자체 점검계획을 수립․시행후 지적사항 및 조치결과에 대해 보고드림

1		관 련 근 거

□ 시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제 8조(안전점검의 실시 등)

□ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조 제2항 (법정외 시설물에 대해 2종 시설물에 준하여 안전점검 실시)

□ ‘18 도로시설물 안전 및 유지관리계획(시설보수과-281, 2018.01.26.)

□ ‘18 도로시설물 안전점검 추진계획(시설보수과-398, 2018.02.07.)

2		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2018.01.12.~06.22.

□ 점검방법 : 시설물담당자별 2인 1개조 점검시행, 취약시기 안전점검(해빙기,우기)은 시설안전자문위원 합동수행

□ 주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공 통 사 항	1. 지반침하, 전도 등 동결융해 취약사항 2. 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
도로시설물	1. 시설물별 취약부재 이상여부 근접확인 2. 교량받침 거동, 터널 갱구부 사면, 배수불량구간 열화상태

□ 대상시설물

(단위 개소)

구 분	합 계	한강교량	일반교량	고가	입체교차	언더패스	터널	지하차도	복개
계	50		23	9			3	12	3
1종	3								3
2종	16		6	2			3	5
3종	6							6
법정외	25		17	7				1

□ 담당자별 점검시설물

구분	담당자	시설물수	시 설 명		비 고
1	최태석(정) 양지웅(부) 최문석(부)	13	1종	면목천복개구조물
			2종	제2마장교, 이문고가차도, 옥수터널, 무지개터널, 서울숲1지하차도, 서울숲2지하차도
			법정외	신내교, 안암교, 종암교, 서울숲다리교, 신답고가차도, 청량제1고가차도
2	이경수(정) 정용재(부)	13	1종	청계천복개도로(좌안)
			2종	군자교, 성동교, 장안교, 장평교, 금호터널, 능산지하차도
			3종	답십리굴다리지하차도, 중랑교지하차도, 신내지하차도
			법정외	면목교, 전농교, 용마고가차도
3	정용재(정) 이경수(부)	12	1종	청계천복개도로(우안)
			2종	영동대교북단고가차도
			3종	성동지하차도, 마장지하차도
			법정외	고산자교, 무학교, 정릉천교, 황학교, 두물다리(청), 뚝섬고가차도, 행당고가차도, 금호고가차도(가칭)
4	양지웅(정) 최태석(부) 최문석(부)	12	2종	중랑교, 응봉지하차도, 신답지하차도
			3종	동일로지하차도, 군자교동측지하차도
			법정외	먹골교, 동진교, 용두4교, 용두교, 제1제기교, 제2제기교, 청량제2고가차도

3		점 검 결 과

□ 지적사항 : 총 170건 (조치완료 156건, 조치중 14건)

시설물 손상	포장파손	강구조물 손상	배수불량	부속시설파손	안전사고우려	청소 등	계
13	37		31	20	9	60	170

□ 조치 진행상황

연 번	시 설 명	손상구분	손상사항	진행사항	완료예정일	비 고
1	면목천복개	포장불량	포장상태불량	단일보수공사 진행중	`18.11.03.	해빙기
2	중랑교	배수불량	연석하부 배수로 정비필요	장마이후 공사예정	`18. 08.	우기
3	제2마장교	포장불량	교면 및 신축이음 주변 포장불량	우기이후 재포장예정	`18. 09.	정기
4
5	이문고가차도	포장불량	교면포장 상태불량	우기이후 재포장예정	`18. 07.	정기
6	용두교	부속시설파손	교명판 소실	작업지시(4차),교량	`18. 07.	우기
7	제1제기교	부속시설파손	보차도 난간파손	작업지시(4차),교량	`18 07.	우기
8	신내교	포장불량	소성변형	우기이후 재포장예정	`18. 08.	우기
9	청량제2고가	시설물 손상	종조인트 하부 콘크리트 박락	철도공단 협의중	`18. 09.	정기
10	동일로지하차도	안전사고우려	높이제한 표지판 소실	시공사 조치지시	`18.07.02.	우기
11	군자교동측 지하차도	포장파손	도로포장 상태불량	우기이후 재포장예정	`18. 08.	해빙기
12		시설물 손상	옹벽 실란트 갈리짐	작업지시(5차),터널	`18. 07.	해빙기
13		부속시설파손	옹벽 난간 녹슮	작업지시(5차),터널	`18. 07.	우기
14		포장파손	도로포장 상태불량	우기이후 재포장예정	`18. 08.	우기

4		조 치 의 견

□ 구조물 손상, 단순보수사항은 일상유지보수공사에 작업지시하여 보수조치, 포장정비 공사는 품질확보를 위하여 우기이후 정비추진

□ 하반기 정기안전점검 시행전까지 지속적 순찰점검을 통해 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함

붙임  1. 상반기 안전점검 총괄 집계표 1부.

2. 상반기 도로시설물 정기안전점검 보고서(담당자) 각 1부.  끝.