문서번호	배수과-5144
결재일자	2018.6.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
박종혁		이용구	06/29 이규상
협조

『서울양원 공공주택지구』

급수협의 검토결과 보고

2018.  6.

급  수  부

[배수과]

『서울양원 공공주택지구』

급수협의 검토결과 보고

한국토지주택공사에서 시행하는 『서울양원 공공주택지구 조성사업』 관련하여 급수협의 검토결과를 보고드림.

※ 관련공문 : 서울양원PM팀-5042(2017.11.10.)

□ 일반현황

○ 사 업 명 : 서울양원 공공주택지구 조성공사

○ 사업기간 : 2010.12.30.~2019.12.31

○ 시행부서 : 한국토지주택공사

○ 위    치 : 중랑구 망우동, 신내동 일원(면적 : 345,291㎡)

위치도	개발계획도

○ 인구 및 급수량

****	** ** ***	***** ******	********			****
			******	*******	******* ************
*******	*****	****	*****	*****	*******************	*

※ 급수량 결정 :『2030년 서울특별시 수도정비기본계획(변경) 2015』 적용

※ 시간최대 급수량과 일최대급수량+소화용수량 중 큰 값으로 관경설계

□ 급수계획 검토

○ 수 계 : 구의정수센터(용마배수지, HWL 75, LWL 69)

○ 급수지역 표고 : H=30m ~ 60m

○ 급수공급 방안 : 가압급수공급

- 급수지역 표고가 30m~60m로 최소동수압 1.5㎏/㎠ 이상 확보를 위하여 가압급수방식 채택

- 사업지구 동북측 용마산로(중랑구 망우동 333-9호 앞) D300×300mm 분기하여 가압장 신설 사업부지내 신설 배수관로에 연결하여 급수공급 시행

- 사업지구 남측 양원역로(숭곡여자고등학교앞) 기존관 D400mm에 연결하여 비상관망 형성

○ 단지내 상수도 공급계획

□ 기타 검토사항

○ 사업부지내 상수관로 부설공사용 자재는 내식성 자재로 수도법 제14조〈수도용 자재와 제품의 인증 등〉①,③항 및 동법 시행령 제24조의2〈수도용 자재 및 제품의 기준〉규정에 적합한 자재(KC인증 등)를 사용.

○ 공사에 사용되는 자재는 서울시에 납품되는 자재로 한하며,서울시 납품자재가 아닌 신규자재의 경우 별도 협의 후 사전 승인을 받아 사용.

○ 단지내 배관 설계시 순환관망이 될 수 있도록 설계하며, 상수도시설물 설계(공기,퇴수,중간밸브 등)는 본부(사업소) 설계검토를 받아 확정할 것.

○ 단지내 상수도공사 완료 30일 이전에 관련 시설물 점검 및 관세척,수질검사 등을 위한 합동 현장점검 등 업무협의 요청(LH공사⇒동부수도사업소)

○ LH공사는 공급관로 부설공사 완료 후 신설관 세척을 실시하고, 관내부 내시경(CCTV) 촬영결과 등 전체 관내부 청소상태 확인 및 세척결과를 수도사업소에 제출.

☞ 관련근거 :『대규모 도시계획사업 등에 따른 공급관로 급수협의 지침』

【배수과-4475호(2013.8.14.)】을 준수하여 시행

□ 행정사항

○ 동부수도사업소

- 한국토지주택공사(LH공사)에서 상수도관로 및 시설물(밸브류 등) 설치공사시 현장감독 등 관리감독에 철저를 기할 것.

○ 한국토지주택공사

- 착공 전 동부수도사업소에 착공계 및 설계도서(종단면도, 평면도, 배관 상세도 등)를 제출하여 세부 사항에 대하여 재협의 시행할 것.

따로붙임 : 1. 대규모 도시계획사업 등에 따른 공급관로 급수협의 지침 1부

2. 서울양원 공공주택지구 상수계획 평면도 1부.