문서번호	시설개선과-5319
결재일자	2018.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
임광수		代이재권	06/29 박영준
협 조
	목동사업과장			이정권
	주무관			이동열
	주무관			이영교
	주무관			윤승근
	주무관			지양수
	주무관			이재권

2018년 우기 대비

시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 06.

『 2018년 우기 대비 』

시설물 안전점검 결과보고

2018년 우기철을 대비하여 우리 사업소에서 유지관리하고 있는 시설물에 대하여 분야별 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		근 거

▢ 2018년 시설물 안전점검 등 관리계획(시설개선과-150(2018.01.08.)호)

▢ 우기 대비 안전취약시설 안전점검 추진계획(시설안전과-7254(2018.05.17.)호)

▢ 2018년 우기 대비 시설물 안전점검 추진 계획(시설개선과-4748(2018.06.08.)호)

Ⅱ		점검개요

▢ 점검대상: 체육시설물 5개소 11개동

◯ 잠실종합운동장: 주경기장, 실내체육관, 야구장, 제1․2수영장

◯ 목동운동장: 주경기장, 야구장, 빙상장

◯ 효창운동장, 구의야구공원, 신월야구공원

▢ 점검기간: 2018.06.11. ~ 2018.06.22.

▢ 분야별 점검내용

구 분	주 요 점 검 내 용
전기․통신	- 수․배전설비 및 분전반, 조명시설 등 이상여부 - 통신케이블 및 교환설비, 음향 및 전광판설비 등 정상동작 여부 등
기계․소방	- 급․배수배관, 물탱크, 펌프, 보일러 및 냉·난방설비 이상여부 - 소방설비, 가스설비, 승강기 등 안전상태 등
건축․토목	- 시설물의 기둥, 보 등 구조물의 변형․손상 및 균열여부 - 지반 침하로 인한 시설물의 균열 및 보도,석축 등의 이상여부 등
녹지․조경	- 수목 및 조경시설물 등 이상여부 - 방호울타리(철조망) 이상유무 및 조경장비 관리실태 현황점검 등

Ⅲ		점검결과

▢ 분야별 점검결과

구 분		지 적 사 항	조 치 결 과
잠실	주경기장	․2층 55블럭 진입 계단 파손 ․동문 주차정산소 옆 측구 트랜치 배수 불량 ․3층 정수배관 누수 ․1-16 화장실 양변기 고장 ․기계실 공동구 출입구 사다리 불량 ․식당 배기팬 고장 ․스포츠상가 편의점등 배수배관 고장 ․스포츠상가 데크 상부 임시 분전반 접지 미시공 ․올림픽스타의 길 삼거리 가로등 1등 부점등 ․통합안내소 저장식 온수기 고장 ․스프링클러밸브 2차측 드레인 배관 누수 ․수목에 지속적인 급수작업 필요 ․주․보조경기장 잔디 훼손	․조치 예정(7월) ․조치 완료 ․조치 완료 ․조치 완료 ․조치 완료 ․조치 완료 ․조치 완료 ․조치 예정(6월) ․조치 완료 ․조치 완료 ․조치 완료 ․조치 완료 ․조치 예정(7월)
	야구장	․특이사항 없음
	실내체육관	․전산실 서버용 UPS 불량	․조치 예정(7월)
	제1수영장	․출입구 부분 상부 조명 누전으로 인한 부점등	․조치 예정(6월)
	제2수영장	․화장실 위생기구 고장	․조치 완료
목동	주경기장	․운영반 사무실 및 당직실 간선 노후화로 인한 간헐적인 차단기 동작 ․남문 출입구 주변 쥐똥나무 울타리 흰불나방 발견 ․조경장비 관리 상태 개선 필요	․조치 완료 ․조치 완료 ․조치 완료
	야구장	․주변 환경정비공사 필요	․조치 완료
	빙상장	․진입로 보도블럭 돌출	․조치 완료
효창운동장		․특이사항 없음
구의야구공원		․천호대로 확장공사 계단설치 주변 녹지대 토사유출 우려	․조치 예정(7~8월)
신월야구공원		․외야 펜스 밖 배수로 정비필요	․조치 완료

Ⅳ		점검 결과 및 향후 계획

▢ 지적사항 총23건 중 경미한 17건은 즉시 조치완료하였으며 공사가 필요한 6건에 대해서는 6~8월 중 보수예정

▢ 시설물 안전사고 예방을 위하여 지속적으로 일상점검 시행

붙 임: 분야별 안전점검 결과 각1부.  끝.