문서번호	급수운영과-13184
보존기간	년
결재일자	2018.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	급수설비팀장	급수운영과장
서동민	이경희	06/29 代이경희
협 조

누수복구시 발견된 노후관 조치계획 보고

2018. 6.

누수복구시 발견된 노후관 조치계획 보고

관악구 관내 긴급누수복구 공사중 발견된 노후관에 대하여 조치계획을 보고드림.

□ 노후관 현황

연번	위치	관로종류	구경	연장	기타
1	봉천동 715-76 앞	CIP(회주철관)	D=150mm	L=140m
2	신림동 808-144 앞	CIP(회주철관)	D=100mm	L=80m	재개발지역
3	봉천동 503-3 앞	CIP(회주철관)	D=100mm	L=170m
4	봉천동 178-241 앞	CIP(회주철관)	D=80mm	L=50m
5	봉천동 729-22 앞	SP(도복장강관)	D=100mm	L=100m

□ GIS 현황

봉천동 715-76 앞	신림동 808-144 앞

봉천동 503-3 앞	봉천동 178-241 앞
봉천동 729-22 앞	해당없음

□ 보고내용

○ 봉천동 715-76 앞 외 4개소에 대하여 긴급누수복구 공사중 붙임과 같이 동 번지앞 배수관이 노후관으로 확인됨.

※ 현장실정보고〔(건양 남부1708-10 (2017.08.18.)〕

※ 현장실정보고〔(건양 남부1709-12 (2017.12.13.)〕

※ 현장실정보고〔(건양 남부1802-10 (2018.02.27.)〕

※ 현장실정보고〔(건양 남부1803-12 (2018.03.02.)〕

※ 현장실정보고〔(건양 남부1806-42 (2018.06.05.)〕

□ 조치계획

○ 상기와 같은 사항으로 봉천동 715-76번지는 GIS상 (1987/DCIP/∅150) 으로 누수복구시 발견된 노후관(CIP/150)은 불용관으로 추정되어 정비코자 함.

- 공사개요: 불용관 정비(봉천동 715-76번지 D=150mm, L=140m)

○ 상기와 같은 사항으로 신림동 808-144번지는 재개발 지역이므로 긴급 정비대상에서 제외하고자 함.

○ 상기와 같은 사항으로 봉천동 503-3번지는 GIS상 (1987/DCIP/∅100) 으로 누수복구시 발견된 노후관(CIP/100)은 불용관으로 추정되어 정비코자 함.

- 공사개요: 불용관 정비(봉천동 503-3번지 D=100mm, L=170m)

○ 상기와 같은 사항으로 봉천동 178-241번지는 GIS상 (1988/DCIP/∅80) 으로 누수복구시 발견된 노후관(CIP/80)은 불용관으로 추정되어 정비코자 함.

- 공사개요: 불용관 정비(봉천동 503-3번지 D=80mm, L=50m)

○ 상기와 같은 사항으로 봉천동 729-22번지는 GIS상 (1992/DCIP/∅150) 으로 누수복구시 발견된 노후관(SP/150)은 소화전에 의해 분기된 배관으로 해당 소화전은 관악소방서에 확인결과 사설소화전이며, 사용자 측 내부배관에 연결 요청 또는 철거하고  분기된 배관은 올해 하반기에 도로굴착 승인 후 폐쇄 및 철거하여 정비코자 함.

○ 위 정비 대상들은 하반기 도로굴착 승인후 연간단가 업체인「2018년 청룡동 외 9개동 상수도공사」에게 작업지시하여 불용관 정비코자 함.

붙임  현장실정보고서(건양) 각 1부.  끝.