문서번호	시설관리과-15720
결재일자	2018.7.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이득규		서규석	07/02 김기상
협조
	주무관		최춘식

직결급수 전환으로 저수조 청소면제요청 검토보고

******************

2018. 7.

남부수도사업소

시 설 관 리 과

직결급수 전환으로 저수조 청소면제요청 검토보고

******************

영등포구 신길동 *************의 직결급수 전환으로 저수조 청소면제 요청이 있어 현장조사를 실시하고 보고 드림.

□ 현 황

○ 주    소: 영등포구 신길동 *************

○ 신 청 자: *********************

○ 신청내용

- 2014년도 부분공사 후 2018년도 추가공사로 지하저수조로 유입되는 밸브를 폐쇄하고 직결급수로 전환하여 수돗물을 공급받고 있어 저수조 청소면제를 요청

○ 시공내용

- 설치일자: 2014년, 2018년 6월말

- 급수유형: 순직결

- 시공회사: 대성기공(대표:이성우, 연락처:031-942-0725)

□ 조사내용

○ 건축물 현황

- 용도 및 층수: 종교시설 및 근린생활시설, 지하1층 ~지상5층

- 사용  승인일: 1995. 11. 09.

- 인입급수관경: D=50㎜(수도계량기 D=25㎜×1, D=20㎜×1)

○ 급수 현황

- 급수수계: 대방배수지(L.W.L 50.0m)

- 표    고: 28.05m

- 배 수 관: D=150㎜, DCIP, 1993년 부설

- 분기점 수압: 약 2.5㎏f/㎠ 이상

○ 조사내용

- 해당 건축물은 4층 이상의 건축물이나, 실제 급수시설은 지층~2층까지 설치되어 있어 수압의 영향이 적으며 기타 제반사항에 대해 아래조건을 만족하므로 순직결급수가 가능하다고 판담됨.

	< 순직결급수 가능여부 기준 >
◦ 급수구역 조건 - 구경 100mm 이상의 배수관이 매설된 지역 ⇒ 배수관 150mm 매설지역 ◦ 배수관의 연간 최소동수압이 아래와 같은 지역 - 4층 건축물 : 2.5 ㎏f/㎠ 이상 - 5층 건축물 : 3.0 ㎏f/㎠ 이상 ⇒ 지층에 식당, 지상1, 2층에 화장실이 있어 수압의 영향이 적음 ◦ 건축물의 조건 -「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」제18조 6호에 의거 별표. 3을 만족 ⇒ 바닥면적 500제곱미터 초과 시 17가구로 산정 ⇒ 적정 급수관 최소지름 기준 50mm

□ 조치계획

○ 상기와 같은 사항으로 “수도법 시행령 제50조” ‘저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물이나 시설은 제외한다’에 의거 상기 건축물을 저수조 청소 대상에서 제외하고자 합니다.

첨부 : 현장사진 1부.  끝.