문서번호	시설관리과-11978
결재일자	2018.7.2.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
윤원영		문병희	07/02 고신석
협조

배수관 물세척 실시결과 보고

(우장산1차02블록)

2018. 7.

강서수도사업소

배수관 물세척 실시결과 보고

2018년도 소블록 단위 물세척 추진 계획에 의거 우장산1차02블록에 대한 배수관 물세척을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 추진 개요

◯ 건     명 : 수도관 내부 물세척(Flushing) 실시

◯ 시 행 일 : ‘18.6.21.(목) ~ ‘18.6.22.(금)

◯ 위     치 : 우장산1차02블록(화곡동 일대) 4개소

□ 실시 내용

◯ 물세척 흐름도

□ 실시 결과

◯ 수질기준 적합 (먹는물 수질기준 : 잔류염소 0.1이상, 탁도 0.5이하)

소블록 물세척 실적
연번	위치 및 구간	관로현황					퇴수현황			수질상태						비고
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 년도	수압 (kg/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)		전		중		후
								퇴수	재활용	잔류 염소	탁도	잔류 염소	탁도	잔류염소	탁도
계	강서구 화곡동		830					298
1	화곡동 80-16 ~ 1162	150	245	DCIP	1989	2.6	110	95		0.32	0.35	0.44	8.42	0.45	0.19	소화전
2	화곡동 84-11 ~ 88-1	80	1140	DCIP	1989	2.8	70	63		0.34	0.36	0.43	9.99	0.46	0.18	소화전
3	화곡동 84-5 ~95-4	150	245	DCIP	1996	2.7	80	70		0.34	0.33	0.41	7.81	0.42	0.18	소화전
4	화곡동 95-131 ~ 95-41	150	200	DCIP	1996	2.1	90	70		0.33	0.35	0.44	8.48	0.46	0.19	소화전

붙임 : 퇴수량 산정내역 및 GIS 소블록도 1부.  끝.