투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시차량정비센터
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 06월 전기안전점검 보고

1. 서울특별시차량정비센터-19141(2017.12.19.)호와 관련입니다.

2. 우리센터 변전설비 전기안전관리대행 용역 정기점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 점검내역

구 분	내 역	비 고
관련법규	전기사업법 제73조(전기안전관리자 선임 등)
용역기간	2018.01.01. ~ 2018.12.31
용역업체	동부21전기안전관리(주) 대표 이연재 (02-470-6417)
점검기간	2018. 06.01 ~ 2018. 06.30
점검일자	06월/1차~4차(06월 4, 11, 18, 25)
점 검 자	이연재(전기기사)
확 인 자	이임규(전기담당자)
점 검 자 전달사항	- 수·변전 설비 점검(역률 94%) - 저압 배전반 전선, 차단기 과열, 변색여부 점검 - 정류기반 밧데리 및 외관상태 점검(밧데리120V) - 특고압 기기 및 접속부 온도 42°C(이상없음) - VCB챠저코일 불량(차단기 off, 수동 동작중임)

붙임 : 2018년 06월 전기설비점검표 1부. 끝.

주무관	이임규		서무팀장	유진국		소장	07/02 代유진국
협조자
시행	서울특별시차량정비센터-7739	(		)	접수		(		)
우	04806	서울특별시 성동구 가람길 117 (송정동)	/	http://carservice.seoul.go.kr
전화	02-2204-0799	/전송	02-2204-0778	/	kyu3338@seoul.go.kr	/	부분공개(6)