＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강서수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	통수전 수질검사 결과 알림 (서울항동 공공주택지구 내 8단지 선급수 구간)

1. 급수운영과-15033(2018.06.21.)호와 관련입니다.

2. 서울항동 공공주택지구 내 8단지 선급수 구간 상수도부설공사 관련하여 *******구간 통수전 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

▢ 수질검사 결과

◯ 공 사 명 :서울항동 공공주택지구 내 8단지 선급수 구간 상수도부설공사

◯ 검사위치 : *************

◯ 검사결과

상수도관		검사일	검사항목		결과
구경(mm)	연장(M)		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/l이하)
D=100~500	L= 1668	2018.07.03			적합
	B1	2018.07.03	0.22	0.25	적합
	B2	2018.07.03	0.27	0.23	적합
	B2	2018.07.03	0.28	0.16	적합
	B4	2018.07.03	0.23	0.26	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	김영보		수질팀장	김철		행정지원과장	07/03 김창년
협조자
시행	행정지원과-14100	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4452	/전송	02-3146-4658	/	kybson48@seoul.go.kr	/	부분공개(6)