투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도토목부장
(경유)
제목	별내선(8호선연장) 건설사업관련 전식방지시설 협조 요청

1. 상수도사업본부 생산관리과-6201(2018.6.13.)호와 관련입니다.

2. 별내선(8호선연장) 건설사업시 협의한 사항외에 상수도관로 전식방지 관련 붙임과 같은 추가요청이 있어 송부합니다.

3. 아울러, 궤도공사시 전식을 방지하기 위하여 대지로의 누설전류를 최소화 하기 위한 대책으로 도상철근을 포설하여 누설전류를 포집하여 주시고, 주행레일은 절연체결구, 침목은 절연패드를 적용하여 대지와 절연하여 저항을 최소화될수 있도록 면밀한 시공을 협조 부탁드립니다.

붙임 : 1. 전식방지설비 요청문 1부.

2. 상수도 전기방식 시설 설치 및 유지관리 기준 1부.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	김병훈		송변전과장	서태창		도시철도설비부장	07/04 구자훈
협조자	주무관	문학준
시행	도시철도설비부-6378	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7123	/전송	02-772-7308	/	skbhoon@seoul.go.kr	/	부분공개(5)