투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	중부지방고용노동청장(산재예방지도과장)
(경유)
제목	공정안전보고서 조건부 적합 내용에 대한 개선사항 조치결과 통보(3)

1. 한국산업안전보건공단 중대산업사고예방기술지원본부(시흥)-1249(2018. 6.14.)호 및 산재예방지도과-12432(2018. 6. 15)호와 관련입니다.

2. 상기 호와 관련 우리 센터에 대한 공정안전보고서 확인결과 조건부 적합사항에 대한 사항을 개선하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 조치결과

확 인 항 목	개선사항	조치결과	비 고
동력기계목록	3처리장 소화가스블로워 커버 탈락부 회전부 방호조치 .	방호 조치 완료	별첨 1
배관·개스킷 명세	2·3처리장 소화조 상부 배관에 물질 흐름방향 표시	흐름방향표지판 부착	별첨 2
공정자료 및 도면	2·3처리장 소화가스 상부밸브, 배관계통, 과산화수소 공급 펌프 후단 FI-101 bypass 배관을 P&ID에 표기 소화가스 공급 블러워 후단 자연순환식 수관 보일러 소화 가스공급배관 압력스위치는 미사용 기기인 경우 제거바람.	관련 도면 수정 완료 압력스위치 철거후 마감 조치 완료	별첨 3 별첨 3
접지계획	기기 외함 접지 저항을 측정, 기록관리할 것. 소화가스 응축수 드레인배관지역에 접지클램프를 마련 바람.	접지저항 측정함 접지클램프 설치함	별첨 4.1. 별첨 4.2
장치 및 설비의 설계제작설치 기준	방류·유입동 경유저장탱크 주위에 난간이 없어 추락위험이 있으니 난간 설치 바람.	보조탱크 난간설치 완료(유입,방류동)	별첨 5
안전작업허가 및 작업 위험성평가	(화기작업시 인화성가스 농도 측정 등 필수 안전조치를 하지 않았고 가스홀더 내 가스감지기 설치시 밀폐공간 작업허가 및 정전작업허가를 누락하였으므로) 차후 작업시에는 지침에 따라 안전작업허가를 발행하고 작업위험성평가를 하여 안전하게 작업바람.	타 작업현장은 위험성 평가를 실시하였으며, JSA기법등을 시행할 기준등을 수립함	별첨 6.1 별첨6.2
비상조치계획	비상발전기 시험가동결과를 기록관리 바람.	점검일지를 작성 기록함.	별첨 7

붙임 : 보완조치 자료(별첨5~7) 각 1부(용량초과로 분산발송). 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	안봉용		시설보수과장	윤승범		중랑물재생센터소장	07/04 이성재
협조자
시행	시설보수과-3533	(		)	접수		(		)
우	04809	서울시 성동구 자동차시장3길 64(송정동 73) 중랑물재생센터 본관 3층 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	2211-2560	/전송	2211-2579	/	abbby@seoul.go.kr	/	대시민공개