문서번호	정수과-5737
결재일자	2018.7.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김석규		07/05 하은경
협조
	주무관		송만식

2018년 상반기 잔류염소 설정값 운영결과 보고

2018. 7.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

연간 잔류염소 설정값 운영결과 보고

`

시민에게 공급하는 아리수를 맛있는 물 가이드라인에 적합하게 유지하기 위해 관말 수도꼭지 잔류염소를 측정하고 결과를 보고함

Ⅰ		조사개요

○ 조사항목 : 잔류염소

○ 조사기간 : 2018.1.1.~6.30.

○ 조사기관 : 강남수도사업소 등 4개 수도사업소

○ 조사지점 : 강남구 등 8개구 26개 지점

Ⅱ		조사결과

조사주간	가이드라인 준수여부			잔류염소농도([eqn: mg/L])
	계	초과	준수	평균	최고	최저	송수목표
1월	108	5	103	0.19	0.33	0.13	0.36
2월	102	0	102	0.18	0.3	0.13	0.36
3월	123	0	123	0.16	0.27	0.12	0.38
4월	104	0	104	0.17	0.28	0.12	0.38
5월	111	0	111	0.16	0.25	0.11	0.42
6월	121	0	121	0.15	0.25	0.11	0.44
7월
8월
9월
10월
11월
12월
합계	669	5	664	0.17	0.33	0.11

※ 수도꼭지 잔류염소 목표값 : 0.1[eqn: mg/L]~0.3[eqn: mg/L](서울시 맛있는 물 가이드라인)

○ 2018년 1월~6월까지 매주 수도꼭지 26개 지점에 대해 669회 잔류염소를 조사한 결과 『맛있는 물 가이드라인』준수 664회, 미준수 5회임

- 상반기 평균0.17mg/L, 최대0.33mg/L, 최소0.11mg/L

※ 2018년 수계별 잔류염소 0.3[eqn: mg/L]이하 유지율

구분	목표치	실적치	달성율
수치	98.0%	99.3%	101.3

Ⅲ		향후계획

○ 워터나우를 통한 수도꼭지 잔류염소 실시간 모니터링 실시

○ 수도사업소와 긴밀한 협조를 통해 송수잔류염소 목표값 조정·운영

첨부 : 수도꼭지 잔류염소 조사결과 1부.  끝.