문서번호	방재시설부-8875
결재일자	2018.7.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		환경시설과장	방재시설부장
조양호		장수철	07/05 이임섭
협조

「중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업」

사여과지 철거 부분  임시 되메우기 검토보고

2018. 07.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

「중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업」

사여과지 철거 부분 임시 되메우기 검토보고

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 관련 유입펌프동 가시설 설치를 위한 사여과지 철거 부분의 임시 되메우기 처리방안을 보고드림.   ※ 근거 : 중랑 감 제18-150호(2018. 7. 3.)

Ⅰ		사 업 개 요

○ 공 사 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

○ 공사규모 : 총인처리시설 Q=412,000㎥/일

○ 공사기간 : 총괄 2017. 9.13. ~ 2019.11.12.

1차  2017. 9.13. ~ 2018. 8.30.

○ 계약금액 : 총괄 16,339백만원(1차 13,336백만원)

○ 시 공 사 : 엘림토건㈜ 외 2

○ 관 리 단 : ㈜천일 외 3

Ⅱ		현 황

○ 사여과지 철거 후 설치되는 유입펌프동의 가시설((Sheet Pile)을 바깥쪽에서 시공시 지하매설물 이설 또는 보호조치 필요

○ 또한 일부 수문시설 및 용수공급동 등 기존건물 저촉으로 시공불가

○ 안쪽에 설치되는 가시설(H-Pile) 시공 불가

Ⅲ		검 토 내 용

○ 사여과지 철거 위치에 설치되는 유입펌프동의 가시설 공사를 시행하기 위하여 검토한 바

- 1안) 사여과지 철거 후 바깥쪽에서 가시설 작업을 시행할 경우 사여과지 바깥쪽에는 지장물(전기, 통신, 수문, 용수공급동 등) 저촉으로 인하여 일부구간의 시공이 불가하고 사여과지 철거 후 벽체의 구조적 안정성이 미확보 되어 안전사고 우려

- 2안) 사여과지 안쪽에서 가시설 작업을 시행할 경우 토사 채움 없이 공사 시행 불가하여 내부를 토사 채움(본 공사 총인시설 발생토사 활용) 후 시행하여 시공성 및 안전성 확보 유리

○ 공사비

구 분	당 초	변 경	증.감	비 고
토사 채움 및 재운반	-	31,361천원	증)31,361천원

Ⅳ		검 토 의 견

<책임건설사업관리기술자>

○ 검토 결과 검토(2안)과 같이 사여과지 내부에 토사 채움을 시행한 후 가시설 설치 작업을 시행함이 시공성 및 안전성 확보 등 효과적이라 판단되어 우선 시행토록 하고 추후 설계변경 시 반영코자 함.

Ⅴ		조 치 계 획

○ 상기 책임건설사업관리기술자 보고내용을 검토한 바 적정한 것으로 판단되어 추후 설계변경 처리토록 통보코자 함.

붙임  책임건설사업관리기술자 검토의견서 등 각 1부. 끝.