문서번호	시설관리과-19447
결재일자	2018.7.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
신인철	김충완	허준행		07/06 유경애
협 조
	주무관		김유리나

“사고없는 전기설비의 안정적 유지관리를 위한”  2018년 가압장 전기설비 안전진단 시행계획

2018. 7

중 부 수 도 사 업 소

( 시 설 관 리 과 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

“ 사고없는 전기설비의 안정적 유지관리를 위한  ”

2018년 가압장 전기설비 안전진단 시행계획

가압장 전기설비에 대한 안전진단을 시행하여 부적합 사항을 조기에   발견, 정비함으로서 전기 안전사고를 예방하고 안정적 전력공급에 만   전을 기 하고자 함.

Ⅰ		관련 근거

안전진단(요청검사)

○ 전기설비 안전진단 실시계획 [기전과-910, 2005.9.14.)]

- 전기설비에 대한 전문진단 기관의 안전진단 정례화 방침에 따름.

Ⅱ		안전진단 추진계획

추진개요

○ 진단대상 : 보광(배)가압장 외 8개소

연번	시설물	주 소	수전용량	비 고
1	보광(배)가압장	용산구 이태원로 285(한남동)	22.9/6.6KV 2,000KW 2대	2선로
2	북악가압장	성북구 정릉로 232(정릉동)	22.9/3.3KV 1,750KW 2대	2선로
3	종암가압장	성북구 종암로19길93-7(종암동)	380V 317KW
4	낙산가압장	종로구 지봉로13길14(창신동)	380V 300KW
5	월곡대(배)가압장	성북구화랑로13가길100(월곡동)	380V 179KW
6	성북2가압장	성북구 성북로 90(성북동)	380V 120KW
7	효자가압장	종로구 옥인동 45-27	380V 98KW
8	혜명가압장	종로구 성균관로 91(혜화동)	380V 98KW
9	정릉4가압장	성북구 정릉4동 산16	380V 84KW

※ 자가용 전기설비로 계약전력 75KW 이상을 대상으로 실시.

○ 진단제외 대상 : 인수가압장

- 사 유 : 안전진단 대상(22.9KV 290KW)이나 2018년도 저압수전 전기설비 변         경 개량 단위사업 추진 시행.

안전진단 시행계획

○ 진단기간 : 2018.7.16.(월) ~ 7.17(화).

○ 세부 추진계획.

- 일 정 : “ 별첨 : 안전진단 일정 참조 ”

○ 점검현황.

- 점검구분 : 특고수전설비 및 고압기동반, 저압반 기동설비, 부하설비

- 점검시간 : 평일 주간 무 단수 점검

○ 점검 및 진단내용.

- 전력분석계 장비를 이용한 전력상태 정밀분석

- 적외선 열화상 진단장비를 이용한 안전진단(애자,모선등의 코로나 진단)

- 전력용 계전기 성능시험 및 차단기(VCB)의 동작시험, 진공도 시험

- 부하선로(케이블, 모선) 절연저항 및 접지저항 측정 분석

- 변압기 설비 절연내역 검사

- 특고압 및 특고케이블, 고압 모선 절연내역 시험

- 전력기기의 열화 및 이상발열 여부 점검

- 계전기 연동 및 차단기 동작상태

- 전기설비 진단분석 및 기술기준 적합 여부

- 전기설비 안전사고 예방 및 유지관리에 필요한 기술지도

점검기관 및 지출방법

○ 점검기관 : ㈜동양티피티 유태완(☎02-2216-6321), 동대문구 장안로 18

○ 선정사유 : 전력설비 안전진단 사업에 대한 시 산하 기관의 전력시설물           에 대한 다수의 안전진단 실적 및 경험이 풍부한 업체로 정           밀하고 최첨단의 안전진단 설비를 보유한 업체.

○ 소요예산 : 10,549천원

- 안전진단 수수료 : 산자부에 공시된 2018년 전기안전공사 안전진단 법                   정 수수료와 점검업체의 견적을 비교후 저가 적용.

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,일반운영비

[(01)사무관리비, 일반수용비]

○ 지출방법 : 진단비용은 검사 완료후 진단기관의 청구(진단결과 보고서)

에 의해 지로용지로 지출.

Ⅲ		행정사항

안전진단시 전기안전관리자를 필히 입회토록 조치

진단결과 부적합한 사항 발견시 경미한 설비 보수사항은 즉시 조치하고,      자체적으로 조치가 어려운 사항은 교체 및 정비 추진[사업소 전기시설물      연간단가 계약업체]

별첨 : 1. 가압장 안전진단 일정 및 수수료  1부.

2. 수수료 산출내역 1부 및 견적서 3부.   끝.