문서번호	정수시설과-2790
결재일자	2018.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		김석정	07/06 김중영
협조
	주무관		代김인준

중계펌프장 축전지 고장보고 및 조치계획

2018. 7. 6.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

중계펌프장 UPS 축전지 점검 결과 보고

중계펌프장 UPS(무정전전원장치)의 축전지가 노후되어 전기안전관리자 진단결과 내부전압상승 및 극판손상이 발견되어 전체교체로 안정적인 설비 운영을 하고자 함

☐ 점검개요

○ 대    상 :　중계동 RCS실 축전지(12V 60AH : 30개)

○ 점검일자 : 2018. 7. 6.

○ 점검인원 : 전기안전관리자 이형문, 모아일렉콤 김영안

※ 정전 시 PDP, 활성탄흡착지, 소방 등 비상전원 공급

☐ 점검결과

○ 사용기간이 4년이상되어 노후 되었으며(’14.11.제조)

○  전기안전관리자 점검 중 축전지 경보알람을 확인하고, 전문업체 축전지 모니터링결과 축전지 전압 불량로 전원을 즉시 분리

○ 내용년수가 경과됨을 감안하여 개별교체 아닌 전체교체를 실시

축전지 경보	축전지 전압모니터링	점검내용(6개 불량)

☐  조치계획

○ 축전지 구매․설치(예상금액 : 2백만원)

○ 설치 후 실제부하 방전시험으로 정상동작상태 확인

붙임 : 진단보고서 1부.  끝.