문서번호	시설과-3082
결재일자	2018.7.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
추연청		강민수	07/06 代기효상
협조

한옥가압장 이송펌프 전동밸브

엑츄레이터 자동 개폐고장 보고

2018.  7.

중부공원녹지사업소

시  설  과

한옥가압장 이송펌프 관로 전동밸브

엑츄레이터 자동개폐 고장 보고

건 명	한옥가압장 이송펌프 관로 전동밸브 엑츄레이터 자동개폐 고장 보고
시설물 현 황	○ 주요설비: 가압펌프(0.25㎥/min*56m*7.5kw)등 6종 ○ 운영기간: 2018.4.01.~11.14.(24시간)
점검일시	점 검 일: 2018. 7. 5.(목요일)
점 검 자	공업7급 추연청 외 2명
보고내용	○ 내 용: 한옥가압장에서 남산별관 가압장 소류지로 송수하는 이송펌프 관로 전동밸브 엑츄레이터 부품고장으로 자동개폐 불가 (전동밸브 제원 : ∅80mm*0.4kw) ○ 원 인: 전동밸브 엑츄레이터 부품 노후로 고장(설치년도:2008년도)
조치의견	○ 상기 내용과 같이 노후로 고장난 이송펌프 관로 전동밸브 엑츄리이터를 정비하여 실개천 안전 운영에 지장이 없도록 만전을 기하고자 함.
소요예산	교체금액	*********(금삼십삼만원)
	예산과목	중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 보수정비 사업, 남산 및 산하공원 시설물 보수 정비(401-01, 실개천 유지보수)
	지급방법	****** ********************************
비 고

붙 임   1. 산출기초 조사서 1부.

2. 견적서 1부.  끝.