옥내급수관 컨설팅보고서(436)
접수번호		현장민원과-11024			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
						안광성	07/09 지선병
결재일자		2018.7.9.
공개여부		부분공개(6)
CU********9*******A12***************E0500-1&

공개내용

□ 상담일시 : 2018. 7. 9. (월)

□ 일반현황

고객접수번호	0952018036329	위 치	**************************
신청자 성명	***	연 락 처	*************
계량기 구경	15	건 물 명	아파트(82년 건물)

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 있음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)
0.12	mg/L	0.73	NTU

촬영위치 : 개수대

○ 2차진단(정밀진단)

- 내시경진단

ㆍ내부 부식상태 : 심함

ㆍ부식생성물 발생으로 인한 단면 축소율 : 30%

ㆍ조사의견 : 관내시경 촬영결과 아연도강관 교체 대상

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로

옥내급수관을 교체 안내

○ 수용가의 반응 : 옥내급수관 공사비 지원 신청서 제출 후 공사예정.  끝.