문서번호	시설관리과-19800
결재일자	2018.7.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
신인철	김충완	허준행		07/10 유경애
협 조

2018년 가압장 전기설비 정기검사 시행계획

2018. 7

중 부 수 도 사 업 소

( 시설관리과 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 가압장 전기설비 정기검사 시행 계획

가압장 전기설비에 대한 법정 정기검사를 실시하여 부 적합 사항을 조기

에 발견 정비함으로서 전기사고를 예방하고 안정적인 전력공급에 만전을   기 하고자 함.

Ⅰ		추진근거

❍ 정기검사

▶ 전기사업법 제65조 및 동법 시행규칙 제32조

※ 고압(75KW)이상 전기설비 소유자는 3년마다 법정검사 실시

❍ 자가용 전기설비 정기검사 안내(한국전기안전공사 서울지역본부)

▶ 서울(검사부)-2214(2018.4.3.)

Ⅱ		검사 개요

❍ 대    상 : 보광배수지가압장

구분 가압장명	설비용량	전기안전 관 리 자	검사일정	비 고
보광배수지 가압장	22.9/6.6KV 2,000KVA*2대	유근복 (자체선임)	2018.7.26(목) 23:50~

❍ 점검구분 : 정기검사

❍ 점검기관 : 한국전기안전공사 서울지역본부

Ⅲ		세부 추진계획

❍ 점검시간

▶ 보광배수지가압장 : 평일야간(심야) 무 단수 검사

- 2중화 전원(특고압 수전)을 순차적으로 절체하여 정전없이 모터펌         프 정상가동 검사 시행.

❍ 점검내용

▶ 특고압 설비의 전반적인 상태 검사

▶ 특고반 수전설비 각종 계전기의 적정동작 여부

▶ 특고 선로 절연저항 측정 및 절연상태 확인

Ⅳ		소요예산 및 지출방법

❍ 소요예산 : 1,748,890원

❍ 예산과목

▶ 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비

【(01)사무관리비, 일반수용비】

❍ 지출방법

▶ 정기검사 수수료는 전기안전공사의 통장계좌에 입금 처리

( ***************************************)

Ⅴ		행정사항

❍ 정기검사시 전기안전관리자 입회(상주 직원)

❍ 점검결과 부적합한 사항 발견시 경미한 사항은 즉시 조치하고, 자체적으로 조치가 어려운 사항은 공사(연간단가) 작업지시 시행 예정.

❍ 정기검사(심야,야간)시 입회 직원에 대한 대체휴무 시행.

( 입회예정자 : 신인철, 유근복, 강양원, 오정우, 양준직 )

첨 부 : 1. 가압장 전기설비 정기검사 현황 1부.

2. 정기검사 일정 및 수수료 관련 1부.

3. 정기검사 관련 공문 1부.  끝.