＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기술진단과장)
(경유)
제 목	착수정 유량 균등분배 조사 의뢰

1. 우리 정수센터 1, 2정수장 계열별 유량 균등분배 여부에 대해 조사 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 시설현황

구 분	시설용량 (평균생산)	계열화 현황			유량계 형식
		취수	착수정	응집~여과
1정수장	130만톤 (90만톤/d)	1라인 (2,200mm)	1계열 (1,650mm)	1-1unit	2점식초음파유량계
				1-2unit	〃
			2계열 (1,650mm)	2-1unit	〃
				2-2unit	〃
		2라인 (2,200mm)	3계열 (1,650mm)	3-1unit	〃
				3-2unit	〃
			4계열 (1,650mm)	4-1unit	〃
				4-2unit	〃
2공장	30만톤 (21만톤/d)	1라인 (1,650mm)	1계열(1,500mm)		2점식초음파유량계
			2계열(1,500mm)		〃

나. 문제점

- 계열별 유량계(8대)가 착수정 후단 분배관에 설치되어 있어 착수정 낙하지점에서 발생된 다량의 공기 유입으로 유량값 헌팅 및 오차 발생

- 따라서 계열별 유량을 육안으로 배분하고 있으며, 정확한 유량 측정이 어려워 유량비례 약품주입이 불가함

※ 현재 계열별로 취수라인 유량값을 1/2로 나눈후 연동하여 약품주입

다. 요청사항

- 유량계 적정 설치 여부 및 유량 균등분배 여부 조사 등. 끝

	암사아리수정수센터소장
주무관	이병옥		정수과장	하은경		암사아리수정수센터소장	07/10 가길현
협조자	정수시설과장	남효돈
시행	정수과-5864	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	3146-5752	/전송	3146-5707	/	leebo@seoul.go.kr	/	대시민공개