	서대문소방서
수신	*************************************
(경유)
제목	갓복도식 아파트 복도난간에 창틀설치와 관련한 질의에 따른 의견 회신

1. 평소 화재예방에 관심을 기울여 주시고 소방예방행정 발전에 협조해 주시는 귀 관리사무소와 입주자대표회의에 감사의 말씀을 드립니다.

2. **************************호 “갓복도식 아파트 복도난간에 창틀설치와 관련한 질의”와 관련하여 다음과 같이 회신합니다.

【질의내용에 대한 답변】

□ 질의내용

************************************************************************************************** 추가로 설치해야 하는 소방시설의 종류 및 범위 문의

답변내용

○ *****************************에 의하면 복도식아파트 창틀 설치행위는「공동주택관리법」제35조에 따른 행위허가 또는 신고사항은 아니지만,  외기에 개방된 복도의 한 면에 창호를 설치할 경우에는 구획된 실에 해당이 되어 허가 당시 법령에 적합하게 소방시설을 설치해야 합니다.

○ 다만 한국토지주택공사가 국토교통부 및 당시 소방방재청과 협의*************************/ 붙임1]를 통해 화재 시 연기가 나갈 수 있도록 창호 일부(32.5%이상)를 상시 개방하면 복도창을 설치할 수 있다는 결론을 내리면서, 16층 이상의 복도식 아파트의 경우에도 창호 상부가 항시 개방된 형태의 창호를 설치하고 있다면 소방시설 설치가 면제됩니다.

○ 개방되지 않는 구조의 창호설치를 설치하는 경우에는 붙임2 답변서와 같이 소방시설을 설치해야 하며, 소방시설 공사는 등록된 소방시설 업체에서 화재안전기준에 적합하게 시공하시기 바랍니다.

붙임  1. 국토교통부 및 소방방재청 질의회신 문서 1부.

2. 갓복도식 아파트 복도난간에 창틀설치와 관련한 답변서 1부.  끝.

	서대문소방서장
담당자	윤지열		예방팀장	박송영		예방과장	07/10 이호영
협조자
시행	예방과-8259	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서 예방과	/
전화	02-3141-9719	/전송	02-3141-9819	/	jajacom@seoul.go.kr	/	부분공개(6)