문서번호	정수시설과-6043
결재일자	2018.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
강태환		代최년수	07/10 이성락
협조

2018년 염소설비유지 및 안전관리공사 1차 기성보고

2018. 7

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2018년 염소설비유지 및 안전관리공사 1차 기성 보고

염소설비유지 및 안전관리를 위해 풍납취수장 염소설비에 대한 유지보수 및 안전점검 등을 실시하고 1차 기성금을 지급하고자함

1. 계약현황

○ 공 사 명  : 아리수정수센터 염소설비 유지 및 안전관리공사

- 본부 수질과에서 염소설비유지 및 안전관리공사 연간단가 계약 체결(‘18.3.7)

- 염소설비 유지 및 안전관리공사〔정수시설과-2019호(‘18.3.7)〕

○ 공사기간  : 2018.6.11. ~ 2018.7.10.

○ 계약금액 (총괄) : 금565,259,780원 (금오억육천오백이십오만구천칠백팔십원)

- 풍납취수장 계약금액 : 금136,000,000원

○ 계약업체 : ㈜ 아큐스,  대표자 이희헌

2. 1차 기성내역

○ 염소설비 부품 및 기자재 교체

- 헤더밸브(40개) 구매

- 연결동관(10개) 구매

- 자동확산소화기(2개) 구매

- 염소 용기용 공구(1개) 구매

- 양압식공기호흡기 공기통(2통) 충전 및 재검사

○ 안전관리공사(점검정비)

- 정기검사

점검대상	점검주기	점검일자	점검결과
염소투입설비	2개월 1회	4/20	안전밸브 1호 파열판 교체
		6/26	이상없음
급속분사교반기	3개월 1회	4/27	이상없음

○ 염소설비 정비 내용

- 정비일시 및 소요부품 사용내역

작 업 일 자	설 비 명	사 용 내 역	비 고
2018.6.19	기화기 1호	순환펌프 메칼니칼씰 교체
2018.6.22	급속분사교반기 1호	랩씰 교체
2018.6.29	급속분사교반기 2호	랩씰 및 메칼니칼씰 교체
2018.7.2	중화설비 1단 탱크	내부배관 및 노즐교체
2018.7.5	중화설비 2단 탱크	내부배관 및 노즐교체
2018.7.6	기화기 1호, 2호	자동확산소화기(3kg) 설치

3. 1차 기성(준공) 금액

구 분	계약금액(원)		1차 기성 금액(원)	기성 지급후 잔 액(원)	비 고
	총괄금액	풍납취수장
도급비	565,259,780	136,000,000	17,270,000	118,730,000	재경비포함

※ 재경비(산재보험료 등) 지출 영수증은 최종 준공시 제출

4. 조치계획

○ 1차 기성준공 처리하고자 함.

붙  임 : 1. 방침서 1부.

2. 1차 작업지시(기성금액) 산출내역서 1부.

3. 1차 작업지시 완료보고서 1부. 끝.