문서번호	운영과-4824
결재일자	2018.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
정상진		최영효	07/10 이성재
협 조

‘18년 2분기 탈취시설 악취측정 결과 보고

2018. 07.

‘18년 2분기 탈취시설 악취측정 결과 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 내 탈취시설 유지관리를 위하여‘18년 2분기 외부전문기관에 의뢰하여 악취측정을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

□ 관련근거 : ‘18년 악취저감을 위한 탈취시설 악취측정 계획보고 - (운영과  -335호 / 18.01.17)

□ 측정일시 : 2018. 06. 27. (수) ~ 06. 29(금)

□ 측정업체 : ㈜한국종합공해시험연구소

□ 측정내용

❍ 측정항목: 복합악취

❍ 측정대상: 11개소(바이오필터 7, 활성탄 3, UV필터 1)

- 분뇨처리장 복합바이오필터 탈취설비(1대) 정비중으로 향후 시행

❍ 측정방법: 탈취기별 시료 채취 후 공기희석관능법에 의한 시험

❍ 측정위치: 각 탈취설비별 흡기구 및 배출구

□ 배출 허용기준

❍ 복합악취

- 배  출  구: 희석배수 500배 이하

- 부지경계선: 희석배수 15배 이하

□ 악취 측정결과

❍ 현장 기상

날 씨	기 온	풍 향	풍 속	기 압
맑음	26.8 ℃	서 풍	2.0 m/s	752 mmHg

❍ 활성탄 탈취기(Chemical-Media) 악취측정

- 복합악취 배출구 허용기준 : 500배 이하

- 측정결과 : 허용기준 이내

측정위치	시설용량 (㎥/min)	복합악취 측정결과								결과분석
		‘17.3분기		‘17.4분기		‘18.1분기		‘18.2분기
		IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT
원심농축동	800	208	100	300	144	448	144	448	208	기준이내
건조처리장	350	2080	173	1442	144	1442	144	1000	144	기준이내
벨트탈수동	900	208	100	300	100	300	120	300	100	기준이내

❍ 바이오필터 및 UV 탈취기 악취측정 결과

- 복합악취 배출구 허용기준 : 500배 이하

- 측정결과 : 허용기준 이내

측정위치	시설용량 (㎥/min)	복합악취 측정결과								결과분석
		‘17.3분기		‘17.4분기		‘18.1분기		‘18.2분기
		IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT
종합탈취동	1300	300	100	208	120	208	144	208	173	기준이내
종합탈취동	1400	300	208	448	300	448	208	669	300	기준이내
3원심탈수동	250	669	208	448	173	669	208	1000	448	기준이내
자양펌프장	300	144	100	208	100	208	120	173	120	기준이내
2고도처리장	450	208	120	보수		300	144	300	208	기준이내
2고도침사지	230	208	144	보수		300	144	249	144	기준이내
폐기물야적장	1,312	448	100	448	120	448	144	448	173	기준이내
2처리장 소화조	195	3000	144	3000	173	3000	448	1442	300	기준이내
위 생 처 리 장	170	-	-	-	-	-	-	-	-	정비 중

※ 제2소화조 탈취기는 분뇨.유입량 증가에 따른 소화율 감소로 악취유입 농도 증가 발생

❍ 제2소화조 고농도 유입에 따른 탈취효율개선 방안 검토

- 새벽시간대에 집중 투입되고 있는 음폐수를 균등투입하여 소화효율 개선(‘17.4.9~ )

- 제2처리장 운휴 소화조(3조) 운영으로 소화일수 확보(‘17.4.9~ )

❍ 종합탈취동 바이오탈취기(2대) 범용 영양제 사용 시범운영

- 추진기간 : ‘17. 06. 01 ~ ’18. 06.30.

❍ 고도처리장 바이오탈취기(2대)를 약액세정 공법으로 개선완료

□ 향후계획

❍ 제3농축기동 탈취시설 보강 및 슬러지 야적장 지붕개선 추진

붙임 : ‘18년 2분기 악취측정 시험성적서 11부. 끝.