위험물 소방검사 결과보고

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김영수	공가	07/11 代강상욱

문서번호	예방과-15237

검사의 개요		검사의 구분	주유취급소 소방검*****유소)
		검 사 일 자	2018년 7월 10일
		검 사 자	소 속	계 급	성 명	연락처
			예방과	소방위	김영수	431-4109
			예방과	소방교	한송이	431-4109
		검사 입회자	성명(관계)	****
제조소등	설치자	***********			안전관리자	***
	설치장소	송파구 *********			전 화	********
	제조소등의 구분		취급소	저장소 또는 취급소의 구분		주유취급소
	설치허가연월일 및 허가번호		2007*******************************
검사내용및검사결과	검 사 내 용		검 사 결 과	불 량 내 용
	설치자ㆍ안전관리자 변경신고태만 여부		■ 양호 □ 불량
	위험물시설의 불법변경 여부		■ 양호 □ 불량
	허가 외의 위험물 저장ㆍ취급 여부		■ 양호 □ 불량
	급유ㆍ주유기 거리 등 적정여부		■ 양호 □ 불량
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)		■ 양호 □ 불량
	배수구 및 유수분리장치 관리상태		■ 양호 □ 불량
	방화벽 높이 및 무단변경여부		■ 양호 □ 불량
	전기시설(방폭등, 스위치)적정여부		□ 양호 ■ 불량	○ 조명설비(방폭등) 미점등
	소화기 적정 분산 비치 여부		□ 양호 ■ 불량	○ 대형소화기(20㎏) 1대 내용연수 초과함
	표시 및 게시판 관리상태		■ 양호 □ 불량	○ 표시 및 게시판 내용수정(현지시정)
	정기점검 실시 및 기록여부		■ 양호 □ 불량
	“주유중엔진정지”준수 여부		■ 양호 □ 불량
	기 타
조치계획	○ 시정보완명령
비고	일반주유소(07:00~22:00) ※ 관계인 위험물 안전관리 교육 및 유통량 조사 교육 실시 2명

불량내역 사진